## Лист1
План исполнения программы по приведению качества электроэнергии потребетелей в соответствии с ГОСТ
№ п/п | Филиал | Наименование фидера | Населенный пункт | Потери напряжения до выполнения мероприятий, % | Общий физический объем, км | Мероприятия по снижению потерь | Протяженность (Строительство, реконструкция) |  |  |  |  | Потери после выполнения мероприятий, % | Способ выполнения | наименование программы (эксплуат., ТиК, инвестпрограмма или др.) | Год (по плану) | Выполнение, % | Количество абонентов |  | Наименование улиц, номера домов | Жалобы населения, номера домов
[7 empty] | кВА | км |  | км | [6 empty] | 1 фазных | 3-х фазных
[8 empty] | 0.4 |  | 6-10 кВ
[7 empty] | ТП | ВЛ | КЛ | ВЛ | КЛ
1 | АЭС | КТПН-802п ф.1 | мкр-н Китой | 3.64 | 0.748 | Замена голого провода на СИП-2 3*95+1*95+1*25 (748 м.), замена вводов на СИП-4 2*16 (250 м) и СИП-4 4*16 (40 м) |  | 0.748 |  |  |  |  | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2020 | 100 | 19 | 2 | ж/д по ул. Трактовая | ул. Трактовая
2 | АЭС | КТПН- №806п ф.2 | п. Китой | 14 | 1.08 | Замена голого провода на СИП. | 400 | 1.03 | 0.05 |  |  | 8.46 | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2020 | 70 | 23 | 10 | 43 ж/д частного сектора | жалобы от 43 ж/д: пер.Вокзальный №2,3. пер.Первомайский №8. ул.Первомайская №1а,4а,5а,5б,6а,9а,8а,11а,13а,10,12,13б,14,15, ул.Пролетарская №3,7,9,11. ул.Вокзальная №39а,37,37а,35а,33а,28,31,33,35,30,30а,32,34,36,37,39,38,41,43,40,42,45/1,45/2.
3 | АЭС | КТПН- №802п ф1 + КТПН-557п ф.5 | п. Китой | 14 | 1.345 | Строительство новой КТПН-630 кВа ул.Трактовая возле д.№94-98. Замена голого провода на СИП, разделение ВЛ-0,4 на 3 фидера. | 630 | 1.32 | 0.025 |  |  | 7.4 | подряд | Инвестпрограмма | 2020 | 100 | 39 | 3 | 43 ж/д частного сектора | жалобы от 43 ж/д: ул.Трактовая №81,83,85,85а,87,89,91,78,80,82,84,86,88,90,92,93,95,97,101,103,105,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,149,139,141,143,147а,145,147.
4 | КЭС | ТП-301371 ф.№4 "ул. Майская, ул. Речная" | г.Киренск, м-н Пролетарский | 18.43 | 0.995 | Реконструкция фидера №4 "ул.Майская, ул.Речная" от ТП-137 с заменой голого линейного провода на провод СИП большего сечения и провода ответвлений к домам на провод СИП-4 сечением 16 мм2. |  | 0.995 |  |  |  | 7.68 | подряд | Текущий и капитальный ремонт | 2020 | 100% | 43 | 2 | ул.Майская №1, 2, 3, 5, 6, клуб, магазин "Иртышь", 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ул.Речная №6, 7, 8, 9, х.п, 10, 11, 12, 13, 14. | Устные жалобы на низкое напряжение
5 | НЭС | Ф№ Сосновая | КТП-26 ТМ–320 Шумский | 12 | 0.48 | Разделение фидера, замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.48 |  |  |  | 8.5 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2020 | 100 | 12 | 0 | ул. Сосновая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9, 11, 13 | Низкое напряжение
6 | НЭС | ф.1 | р.п Куйтун ТП-59 "Матросова" ТМ–100 | 12.17 | 1 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*70+1*70 |  | 1 |  |  |  | 5.72 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2020 | 100 | 45 | 4 | пер.Матросова дом № 1,5,14,12,10,1,8,6,10,4,2 Ул. 2-я Пятилетка дом № 4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,35,38,40,42,46,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,21,23,25,27 | Устные жалобы на низкое напряжение
7 | НЭС | ф.1 | г.Тулун ТП-42"ПДУ" ТМ–180 | 15.74 | 0.9 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*70+1*70 |  | 0.9 |  |  |  | 6.12 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2020 | 100 | 26 | 1 | ул.Володарского 103,103а,101,99,97а,97,95,83,81,79,77,77а,116,116,112,110,108,104,102,100,95,94,92,90,88,86,84 | Устные жалобы на низкое напряжение
8 | НЭС | ф.2 ул.Кирова | р.п Куйтун ТП-58 "Трактовая" ТМГ–160 | 13.9 | 1.71 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*95+1*95 |  | 1.71 |  |  |  | 5.26 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2020 | 100 | 52 |  | Ул. Ломоносова дом № 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,27 Ул. Кирова дом № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,35,37 | Ул.Трактовая дом № 33 Низкое напряжение
9 | НЭС | ф.3 ул.Дзержинского | р.п Куйтун ТП-58 "Трактовая" ТМГ–160 | 13.27 | 1.17 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*95+1*95 |  | 1.17 |  |  |  | 5.2 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2020 | 100 | 30 |  | Ул.Дзержинского дом № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,34,36,38 | Устные жалобы на низкое напряжение
10 | НЭС | ф.1 ул.Дзержинского | р.п Куйтун ТП-95 "Кирова" ТМГ–250 | 11.62 | 0.81 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*95+1*95 |  | 0.81 |  |  |  | 6.13 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2020 | 100 | 15 | 1 | Ул. Дзержинского дом № 12, Ул. Калинина дом № 1,3,5,7,9,11,15,17,18,19,21,23,25, Производственные объекты | Устные жалобы на низкое напряжение
11 | НЭС | ф.1 ул.22 Годовщины Октября | р.п Куйтун ТП-10 "31-я Годовщина" ТМГ–160 | 31.43 | 1.96 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*95+1*95 |  | 1.96 |  |  |  | 8.04 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2020 | 100 | 56 | 2 | Ул.36 Год.Октября 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54 | Ул. 22 Год.Октября дом № 73 Низкое напряжение
12 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Чехова" от ТП-10 | п. Балаганск | 18.1 | 1.4 | Строительство КТПН-250/10кВ - 2 шт., ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ ул. Кольцевая, ул. Горького, п. Балаганск |  | 1.4 |  |  |  | 4.3 | Хозспособ | инвестпрограмма | 2020 | 100 | 12 | 9 | ул. Чехова 82-1 | вх 35/СЭС от 18.01.18
13 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Школа" от ТП-3 | п. Кумарейка | 11.2 | 0.8 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП |  | 0.7 |  |  |  | - | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2020 | 100 | 13 | 10 | ул. Школьная д. 2,4,5-1,5-2,6,7,9,13. | Устные жалобы на низкое напряжение
14 | СЭС | ВЛ-0,4кВ Революционная-четная | г. Зима |  | 1.181 | Рекострукция фидера с заменой провода А-16, А-35 на А-50 |  | 0.2 |  |  |  |  | Хозспособ | Эксплуатация | 2020 | 100 | 24 | 8 | г. Зима ул. Коммунистическая,113,115 | Письменные жалобы на низкое напряжение
15 | СЭС | ВЛ-0,4кВ ф. Коминтерна от ТП-130 | г.Зима |  | 1.751 | Рекострукция фидера с заменой провода А-50 на СИП-2 3х120+1х95 |  | 0.31 |  |  |  |  | Хозспособ | Эксплуатация | 2020 | 100 | 44 | 12 | г. Зима ул. Коминтерна, 134-1, 126-4, 130, 134-3. ул. Мясокомбинат 2-1 | Письменные жалобы на низкое напряжение
16 | СЭС | ВЛ-0,4кВ ф. Запад от ТП-8 | г.Зима |  | 1.391 | Рекострукция фидера с заменой провода А-16, А-35 на А-50 |  | 0.22 |  |  |  |  | Хозспособ | Эксплуатация | 2020 | 100 | 36 | 8 | г. Зима ул. Советская 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,54,56 | Устные жалобы на низкое напряжение
17 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. 3-ая Целинная ТП-82. | г. Тайшет, ул. 3-ая Целинная, ул. 4-ая Целинная. | 29 | 0.214 | Замена неизолированного провода на изолированый большего сечения (СИП-4*50). |  | 0.214 |  |  |  | 3 | хозяйственный | Техническая эксплуатация | 2020 | 100 | 41 | 2 | ул. 3-ая Целинная, ул. 4-ая Целинная. | Низкое качество напряжения.
18 | УКЭС | ТП-208 п1р1 ул.Первомайская, Хабарова | г.Усть-Кут | 25.86 | 0.944 | Произведено перераспределение нагрузок, необходима замена магистрального провода на ВЛИ большего сечения, разделение фидера, установка дополнительной КТПН-250 кВА | 250 | 0.944 |  |  |  | 6.44 | Хозспособ | источник финансирования не определён | 2020 | 100 | 26 | 11 | ул.Первомайская, Хабарова | Устные жалобы на низкое напряжение
19 | УКЭС | ТП-265А | г.Усть-Кут |  | 11.83 | Произведена замена КТПН 400/6/0,4 на 630/6/0,4 | 630 |  |  |  |  | 11.39 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2020 | 100 | 101 | 25 | ул.Ушинского | ул.Ушинского
20 | УОЭС | КРУН-10 кВ яч.№ 4 Коопзверопромхоз | п. Качуг | 10.4 | 0.21 | Перераспределение нагрузок с ТП-КЗПХ на ТП-Еловая с монтажем провода СИП 4х70 совместной подвеской по ВЛ-10кВ |  | 0.21 |  |  |  | 5.4 | Хозспособ | источник финансирования не определён | 2020 | 80 | 0 | 5 | ул.Иркутская, ул.Лесная | Устные жалобы на качество ЭЭ
21 | ЧЭС | фид-2 ул.Лазо,Иванцевой ТП-131 | Касьяновка | 13.01 | 2 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 45шт |  | 2 |  |  |  | 5.59 | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2020 | 100 | 84 | 1 | ул.П.Морозова, 27-71/22-68; ул.2-я Петровка(Петрова), 1-35/2-20. | Устные жалобы на низкое напряжение. №2186 от 06.11.2018г. Обращение к президенту РФ Н.Н.Волынкиной ул.П.Морозова,70-о плохом напряжении.
22 | ЧЭС | фид-2 ул.Пролетарская ТП-2 | п.Михайловка | 12.33 | 2.33 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 38шт |  | 2.33 |  |  |  | 7.25 | Хозспособ | капитальный ремонт ХС | 2020 | 100 | 63 | 0 | ул.Пролетарская, 3-51/2-42; ул.Кр. Звезды, 3-9/21-25; | Жалоба №56 от 17.01.2014г. ул.Пролетарская №1-37. Низкое напряжение.
23 | ЧЭС | фид-3 ул.Пролетарская ТП-2 | п.Михайловка | 13.39 | 1.6 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 30шт |  | 1.6 |  |  |  | 7.15 | Хозспособ | капитальный ремонт ХС | 2020 | 100 | 36 | 0 | ул.Пролетарская, 53-103 | Устные жалобы на низкое напряжение