## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
_______________ А.Ю. Анфиногенов
"_____" _______________ 2017г.
Отчет исполнения программы по приведению качества электроэнергии потребетелей в соответствии с ГОСТ за 2021
№ п/п | Филиал | Наименование фидера | Населенный пункт | Потери напряжения до выполнения мероприятий, % | Общий физический объем, км | Мероприятия по снижению потерь | Протяженность (Строительство, реконструкция) |  |  |  |  | Потери после выполнения мероприятий, % | Год (по плану) | Выполнение, % | Количество абонентов |  | Наименование улиц, номера домов | Жалобы населения, номера домов | адреса, по которым уровень напряжения доведён до ГОСТ (улицы, номера домов) | Количество потребителей, уровень напряжения у которых соответствует ГОСТ,шт
[7 empty] | кВА | км |  | км |  |  |  |  | 1 фазных | 3-х фазных
[8 empty] | 0.4 |  | 6-10 кВ
[7 empty] | ТП | ВЛ | КЛ | ВЛ | КЛ
1 | АЭС | ВЛ-6 кв ф. "Садоводства" от оп. № 13 до оп.№ 33 и ВЛ-0,4 кВ КТПН-630п ф.1 от оп. №17 до оп. № 31. | мкр-н Северный | 45.64 | 4.55 | ВЛ-6 кВ: Замена голого провода на СИП-3 1х70 (3900 м) Замена голого провода на СИП-2 3*95+1*95 (650м.), замена вводов на СИП-4 2*16 (600 м) и СИП-4 4*16 (120 м) |  | 0.65 |  | 3.9 |  | 9.92 | 2021 | 100 | 21 | 21 | ул. Тургенева 54а-76,31-71 | ул. Тургенева |  | 42
2 | АЭС | КТПН-701п ф.6 | п. Мегет |  |  | Установка новой КТПН-630 кВА | 630 | [5 empty] | 2021 | 100 | 16 | 19 | ул. Нагорная, ул.Трактовая СНТ "Геолог-2", ул. Счастливая, ул.Рождественская | жалоба от 30 ж/д, ул. Счастливая |  | 35
3 | АЭС | ПС 35/6 №7, яч.4, ТП 5м-2, ф.16 | г.Ангарск, мкр.Кирова. | 9.74 | 1.637 | Необходимо разработать мероприятия по ГУ, заменить СИП большего сечения 4*120, (сейчас А-35), замена опор на ЖБ |  | 1.637 |  |  |  |  | 2021 | 100 | 16 | 19 | ул. Бакинская, ул.Нестерова, 54,3,50,17,21,56,60. |  |  | 35
4 | АЭС | ПС 110/10 кВ Новожилкино, яч.6,ТП-900, деревня Ивановка, ф.2 | Иркутская область, Заимка Ивановка | не просчитывается, протяженность ВЛ велика | 1.695 | Планируется выполнить перемещение существующей СТП-900 в центр нагрузок с уменьшением линии 0,4 кВ. | 160 | 1.695 |  |  |  |  | 2021 | 100 | 11 | 0 | ул.Самодумовка,ул. Набережная | ул.Самодумовка,ул. Набережная |  | 11
5 | АЭС | ПС 110/10 кВ Новожилкино, яч.6,ТП-900, деревня Ивановка, ф.1 | Иркутская область, Заимка Ивановка | 12.57 | 3.062 | Планируется выполнить перемещение существующей СТП-900 в центр нагрузок с уменьшением линии 0,4 кВ. | 160 | 3.062 |  |  |  |  | 2021 | 100 | 29 | 6 | ул.Центральная, пер. Молодежный | ул.Центральная, пер. Молодежный |  | 35
6 | АЭС Усольское подразделение | ТП-6 | г.Усолье-Сибирское, ул. Транспортная, ул. Смоленская, ул. Магистральная, ул. Саянская, ул. Болотная, ул. Моховая, ул. Минская | 16.4 | 2.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена голого провода на СИП 2. Замена вводов; L= 2,3 км | - | 2.3 | - | - | - | 2.07 | 2021 | 100 | 42 | 43 | ул. Болотная 1,2,3,4,5, ул. Минская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ул. Моховая 1,2,3,4,5,6,7,8,9. ул. Саянская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, ул. Смоленская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, ул. Транспортная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, ул. Магистральная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ул. Болотная 1,2,3,4,5, ул. Минская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ул. Моховая 1,2,3,4,5,6,7,8,9. ул. Саянская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, ул. Смоленская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, ул. Транспортная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, ул. Магистральная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | устные и письменные жалобы потребителей
7 | АЭС Усольское подразделение | Проектируемая КТПН | Усольский р-н, с.Мальта, ул. Октябрьская, ул. Красной Звезды | 28.17 | 0.6 | Строительство ВЛ-10кВ L= 06 км, КТПН-630-10-0,4 кВ-1шт | 630 |  | - | 0.6 | - | 7.93 | 2021 | 100 | 44 | 0 | ул.Полигонная: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. Лагерная: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. | ул.Полигонная: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. Лагерная: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. | устные и письменные коллективные жалобы потребителей коллективное обращение (План СТП)
8 | АЭС Усольское подразделение | ТП-183 | Усольский р-н, п.Тельма, ул. Новорабочая | 25.61 | 0.88 | Строительство ВЛ-10кВ, СТП-3шт, Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена голого провода на СИП -2 3х120+1х95; L=1750м; замена вводов | - | 0.88 | - | - | - | 4.02 | 2021 | 100 | 53 | 10 | ул. Новорабочая3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58. | ул. Новорабочая3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58. | устные и письменные жалобы потребителей коллективное обращение
9 | АЭС Усольское подразделение | ТП-11,ТП-12, ТП-13 | Усольский р-н, п.Мишелевка, ул. Ф.Обыскаловой , ул. Олега Кошевого, ул. Пушкина, ул. Радищева, ул. Комарова, ул. П.Кузякина, ул. Рождественская, ул. Горького | 35.8 | 15.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена голого провода на СИП -2; Замена вводов; L= 15,3 км; | - | 15.3 | - | - | - | 5.3 | 2021 | 100 | 135 | 15 | ул.О.Кошев 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,23,23А,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,54,55,58,7-2,70,73,73а,74,76,77,79,83,91,95,97. ул.Обыскал.: 3,4,6,8,11,11А,13,15,17,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,95,98,99,10,104,106,105,108,110,112,115,114,116,118,120,122, ул. Пушкина 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,47,18,19,20 | ул.О.Кошев 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,23,23А,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,54,55,58,7-2,70,73,73а,74,76,77,79,83,91,95,97. ул.Обыскал.: 3,4,6,8,11,11А,13,15,17,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,95,98,99,10,104,106,105,108,110,112,115,114,116,118,120,122, ул. Пушкина 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,47,18,19,20 | устные и письменные жалобы потребителей
10 | ИЭС | Строительство ТП-10/0,4 кВ | Иркутский район, п. Горячий Ключ | 25 | 0,25 МВА | перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ. Разгрузка ТП-513 "Поселок" | 250 |  |  |  |  | 5 | 2021 | 100 | 30 | 26 | ул. Коммунистическая, ул .Брусничная, ул. Ключевая | многочисленные жалобы через ООО Иркутскэнергосбыт | ул. Коммунистическая, ул .Брусничная, ул. Ключевая | 56
11 | ИЭС | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Гранитная, ул. Алмазная, ул. Рубиновая, ул. Мраморная | Иркутский район, р.п. Маркова | 25 | 1.2 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 1.2 |  |  |  | 5 | 2021 | 100 | 19 | 18 | ул. Гранитная, ул. Алмазная, ул. Рубиновая, ул. Мраморная | многочисленные жалобы через ООО Иркутскэнергосбыт | ул. Гранитная, ул. Алмазная, ул. Рубиновая, ул. Мраморная | 37
12 | ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-306 "Трудовая", фидер" ул. Нефритовая, Иркутная Дальняя, Самоцветная, Вишневая, пер. Вишневый, Речной". | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | 25-40 | 1.664 | Замена опор, магистрального провода с увеличением сечения, замена вводов абонентов |  | 1.664 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 30 | 26 | ул. Нефритовая, Иркутная Дальняя, Самоцветная, Вишневая, пер. Вишневый, Речной | пер. Речной 6 | ул. Нефритовая, Иркутная Дальняя, Самоцветная, Вишневая, пер. Вишневый, Речной | 56
13 | ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-470 "Лесхоз", фидер "ул. Лесная, Новая, Широкая". | Иркутский р-н, с. М. Голоустное. | 25-40 | 1.243 | Замена опор, магистрального провода с увеличением сечения, замена вводов абонентов |  | 1.243 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 23 | 21 | ул. Лесная, Новая, Широкая | ул. Широкая 3-2 | ул. Лесная, Новая, Широкая | 44
14 | ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-8, фидер "Хлебозавод", от оп. №7 до оп. №15. | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | 25-40 | 0.33 | Замена опор, магистрального провода с увеличением сечения, замена вводов абонентов |  | 0.33 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 30 | 26 |  | многочисленные жалобы через ООО Иркутскэнергосбыт |  | 56
15 | ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-12, фидер "ул. 70 лет Победы" | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | 25-40 | 0.275 | Замена опор, магистрального провода с увеличением сечения, замена вводов абонентов |  | 0.275 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 19 | 21 | ул. 70 лет Победы | многочисленные жалобы через ООО Иркутскэнергосбыт | ул. 70 лет Победы | 40
16 | ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-27, фидер "ул. 2-ая Байкальская". | Слюдянский р-н, п. Утулик. | 25-40 | 0.57 | Замена опор, магистрального провода с увеличением сечения, замена вводов абонентов |  | 0.57 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 30 | 24 | ул. 2-ая Байкальская | пер. Речной 5, 10 ,10а, Трактовая 25, 37, Магистральная 9, 12, 23, 24, | пер. Речной 5, 10 ,10а, Трактовая 25, 37, Магистральная 9, 12, 23, 24, | 54
17 | КЭС | ТП-30112 ф.№1 "Верхняя часть поселка (ул.Мира, ул.Калинина-верх)" | г.Киренск, м-н Воронино | 12.55 | 1.135 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 от РУ-0,4кВ ТП-30112 до опоры №11. Деление фидера №1 "Верхняя часть поселка (ул.Мира, ул.Калинина-верх)" на два фидера. |  | 0.253 |  |  |  | 8.11 | 2021 | 100 | 27 | 6 | ул.Калинина №1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8. ул.Лазо №3, 5, 6. ул.Мира №8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30. пер.Таежный №2, 3, 4. | Устные жалобы на низкое напряжение
18 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 "ул.Коллективная - ул. Чапаева" от ТП - Бк11 | ТП - Бк11, г. Нижнеудинск | 10 | 0.84 | замена: деревянных опор на СВ-105=29шт; голого провода на СИП 4*70=850 м, СИП 4*16= 135 м, СИП 2*16=600 м |  | 0.84 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 25 | 12 | "ул.Коллективная - ул. Чапаева | "ул.Коллективная - ул. Чапаева | "ул.Коллективная - ул. Чапаева | 37
19 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 "ул.Калинина" от ТП - Бк11 | ТП - Бк11, г. Нижнеудинск | 10 | 0.72 | (замена: деревянных опор на СВ-105=20шт; голого провода на СИП 4*70=720 м, СИП 4*16= 25 м, СИП 2*16=400 м) |  | 0.72 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 27 | 8 | ул.Калинина | ул.Калинина | ул.Калинина | 35
20 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 "ул.Коллективная - ул. Чапаева" от ТП - Бк11 | ТП - Бк11, г. Нижнеудинск | 10 | 0.51 | (замена: деревянных опор на СВ-105=16 шт; голого провода на СИП 4*70=505 м, СИП 4*16= 25 м, СИП 2*16=575 м) |  | 0.51 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 26 | 7 | "ул.Коллективная - ул. Чапаева | "ул.Коллективная - ул. Чапаева | "ул.Коллективная - ул. Чапаева | 33
21 | НЭС | Ф.1 Блинова | КТП-3 ТМ–250 Алзамай | 14.5571 | 2.38 | Разделение фидера |  | 2.34 | 0.04 |  |  | 7.9 | 2021 | 100 | 153 | 8 | ул.Блинова 13,15,17,19,21,25,29,32,34,36,15,17,19,21,25,29,31,33,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 пер. Базарный 21. ул. Бурмакина,1,3,5,7,9,4,4а,6,8 ул. Партизанская 1а. | ул. Блинова 13,15,17,19,21,25,29,32,34,36,15,17,19,21,25,29,31,33,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Низкое напряжение ул. Партизанская 1а | ул. Блинова 13,15,17,19,21,25,29,32,34,36,15,17,19,21,25,29,31,33,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Низкое напряжение ул. Партизанская 1а | 30
22 | НЭС | Ф.3 Школа №5 | КТП-7 ТМ–250 Алзамай | 14.6576 | 1.505 | Разделение фидера, замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 1.47 | 0.035 |  |  | 7.9 | 2021 | 100 | 44 | 16 | ул. Первомайская,93,148,150,101,156,158 | ул.Ломоносова 7,19,10, | ул.Ломоносова 7,19,10, | 3
23 | НЭС | ф. Трактовая | КТП-20 ТМ–100 Алзамай | 10.5 | 0.35 | Разделение фидера, замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.35 | 0 |  |  | 3 | 2021 | 100 | 20 | 1 | ул. Трактовая | ул. Трактовая | ул. Трактовая | 20
24 | НЭС | ф. Центральная | КТП-2 ТМ–630 Замзор | 11 | 1.5 | Разделение фидера |  | 1.5 | 0 |  |  | 4 | 2021 | 100 | 40 | 3 | ул. Центральная | ул. Центральная | ул. Центральная | 40
25 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Чехова" от ТП-10 | п. Балаганск | 18.1 | 1.4 | Строительство КТПН-250/10кВ - 2 шт., ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ ул. Кольцевая, ул. Горького, п. Балаганск |  | 1.4 |  |  |  | 4.3 | 2021 | 100 | 12 | 9 | ул. Чехова 82-1 | вх 35/СЭС от 18.01.18 | перенос с 2018г.
26 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Школа" от ТП-3 | п. Кумарейка | 11.2 | 0.8 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП |  | 0.7 |  |  |  | - | 2021 | 100 | 13 | 10 | ул. Школьная д. 2,4,5-1,5-2,6,7,9,13. | Устные жалобы на низкое напряжение | Перенос с 2020г.
27 | СЭС | ВЛ-0,4кВ Революционная-четная | г. Зима |  | 1.181 | Рекострукция фидера с заменой провода А-16, А-35 на А-50 |  | 0.2 |  |  |  |  | 2021 | 100 | 24 | 8 | г. Зима ул. Коммунистическая,113,115 | Письменные жалобы на низкое напряжение
28 | СЭС | ВЛ-0,4кВ ф. Коминтерна от ТП-130 | г.Зима |  | 1.751 | Рекострукция фидера с заменой провода А-50 на СИП-2 3х120+1х95 |  | 0.31 |  |  |  |  | 2021 | 100 | 44 | 12 | г. Зима ул. Коминтерна, 134-1, 126-4, 130, 134-3. ул. Мясокомбинат 2-1 | Письменные жалобы на низкое напряжение
29 | СЭС | ВЛ-0,4кВ ф. Запад от ТП-8 | г.Зима |  | 1.391 | Рекострукция фидера с заменой провода А-16, А-35 на А-50 |  | 0.22 |  |  |  |  | 2021 | 100 | 36 | 8 | г. Зима ул. Советская 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,54,56 | Устные жалобы на низкое напряжение
30 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Хангалова" от ТП-8 | п. Новонукутский | 27.81 | 0.56 | Замена провода на СИП-95 ТП-8-оп.5(140м), СИП-50 оп. 5-11;оп.4-16 (280м), СИП-35(140м) |  | 0.56 |  |  |  | 7.81 | 2021 | 100 | 10 | 13 | ул. Советская 1-1, 1-2, 3-1, 3-2, ул. Хангалова 6(16 кв. дом), детский сад, Ясли, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, пекарня, магазин ул. Гагарина 5(16 кв. дом), Иркутскпечать | Устные жалобы на низкое напряжение | перенос с 2019г.
31 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Горького" от ТП-42 | г. Зима | 8.1 | 0.8 | Выполнить капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой опор и провода на СИП-2 3х95+1х95 |  | 0.8 |  |  |  | 2.1 | 2021 | 100 | 3 | 9 | ул. Клименко, дом 61, 44, 42, 6, магазин, магазин; ул. М. Горького, дом 47, 49а, 49, 2, магазин, здание администрации | № 100 от 08.08.2011 (вх. № 509 от 09.08.2011) ул. Горького, дом 65 | Перенос с 2019г.
32 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Северный" от ТП-28 | п. Залари |  | 0.88 | Замена провода на СИП-95 |  | 0.88 |  |  |  |  | 2021 | 100 | 12 | 8 | п.Залари пер.Советский, д.17,19 | Устные, письменные жалобы на низкое напряжение | Перенос с 2020г.
33 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. Парижской Коммуны ТП-7. | Тайшетский р-н, г. Бирюсинск, ул. Парижской Коммуны. | 28 | 0.334 | Замена неизолированного провода на изолированый большего сечения. |  | 0.334 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 13 | 23 | ул. Парижской Комунны. | г. Бирюсинск ул. Парижской Комунны д.56; д.65 | г. Бирюсинск ул. Парижской Комунны д.56; д.65 | 36
34 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. Парижской Коммуны ТП-12. | Тайшетский р-н, г. Бирюсинск, ул. Парижской Коммуны. | 25 | 0.326 | Замена неизолированного провода на изолированый большего сечения. |  | 0.326 |  |  |  | 4 | 2021 | 100 | 83 | 5 | ул. Парижской Комунны, ул.Фрунзе. | г. Бирюсинск ул. Фрунзе д.16, ул. Парижской Комунны д.49. | г. Бирюсинск ул. Фрунзе д.16, ул. Парижской Комунны д.49. | 88
35 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. Новая ТП-13. | Тайшетский р-н, г. Бирюсинск, ул.Гоголя. | 29 | 0.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. Новая от ТП-13, по ул. Гоголя на участке от ул. Горького до ул. Стадионная, путем перевода на более высокий класс напряжения, с заменой существующих деревянных опор на железобетонные, с заменой провода АС(А) на СИП и установкой дополнительных опор. |  | 0.16 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 22 | 15 | ул. Новая, ул. Стадионная, ул. Чехова, ул. Калинина. | г. Бирюсинск ул. Чехова д.18, ул. Стадионная д. 24, д.28. | г. Бирюсинск ул. Чехова д.18, ул. Стадионная д. 24, д.28. | 37
36 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. Партизанская ТП-56. | г. Тайшет, ул. Терешковой, ул. Партизанская. | 27 | 0.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. Партизанская ТП-56 на участке по ул. Терешковой от опоры №16, на участке по ул. Строительная от опоры №15, с заменой провода и опор. |  | 0.47 |  |  |  | 2 | 2021 | 100 | 6 | 7 | ул. Партизанская, ул. Терешковой, ул. Шевченко. | г. Тайшет ул. Терешковой д.30, ул. Строительная д. 3. | г. Тайшет ул. Терешковой д.30, ул. Строительная д. 3. | 13
37 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. Кедровая ТП-88. | Тайшетский р-н, с. Старый Акульшет, ул. Кедровая. | 25 | 0.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кедровая, ул. Ангарская от опоры №46/41 до опоры №25 с заменой опор, провода с увеличением класса напряжения, путем совместной подвески ВЛ-10 кВ. |  | 0.4 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 19 | 23 | ул. Кедровая, ул. Спортивная, ул. Лесная. | г. Тайшет, ул. Лесная д.14, ул. Кедровая д.8, ул. Лесная д. 1. | г. Тайшет, ул. Лесная д.14, ул. Кедровая д.8, ул. Лесная д. 1. | 42
38 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. 3-ая Целинная ТП-82. | г. Тайшет, ул. 3-ая Целинная, ул. 4-ая Целинная. | 29 | 0.214 | Замена неизолированного провода на изолированый большего сечения (СИП-4*50). |  | 0.214 |  |  |  | 3 | 2021 | 100 | 41 | 2 | ул. 3-ая Целинная, ул. 4-ая Целинная. | г. Тайшет ул. 3-ая Целинная д.26, ул. 4-ая Целинная д.19. | г. Тайшет ул. 3-ая Целинная д.26, ул. 4-ая Целинная д.19. | 43
39 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. Луговая на север ТП-76. | Тайшетский р-н, с. Старый Акульшет, мкр-н Северный, ул. Надежды, ул. Луговая, пер. Садовый. | 27 | 0.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. Луговая на север от ТП-76, от подстанции до опоры №18 пер. Садовый и от подстанции до опоры №9 ул. Луговая с заменой опор и провода, путем совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ. |  | 0.7 |  |  |  | 2 | 2021 | 100 | 7 | 18 | пер. Звездный, пер. Садовый, пер. Заводской, ул. Депутатская. | с. Старый Акульшет, пер. Звездный д.8, пер. Заводской д.33, ул. Депутатская д. 22. | с. Старый Акульшет, пер. Звездный д.8, пер. Заводской д.33, ул. Депутатская д. 22. | 25
40 | УКЭС | КТП-213 М ф.3 ул.40 лет Победы | пос.Магистральный | 14.14 | 1.965 | Произведено перераспределение нагрузок, замена голого провода на СИП-95 до второй опоры, необходима замена магистрального провода на ВЛИ большего сечения, замена вводов на СИП. |  | 1.965 |  |  |  | 8.25 | 2021 | 100 | 22 | 7 | пер.Солнечный 1,2,3,4, 60 лет Октября 35,37,39,41,43,45,47,47а,49,52,54,56,58,60,62,64,70а,72,магазин, гаражи | Устные жалобы на низкое напряжение
41 | УКЭС | ТП-208 п1р1 ул.Первомайская, Хабарова | г.Усть-Кут | 25.86 | 0.944 | Произведено перераспределение нагрузок, необходима замена магистрального провода на ВЛИ большего сечения, разделение фидера, установка дополнительной КТПН-250 кВА | 250 | 0.944 |  |  |  | 6.44 | 2022 | 100 | 26 | 11 | ул.Первомайская, Хабарова | Устные жалобы на низкое напряжение
42 | УКЭС | ТП-256 Т2 п4р2 Маяковского | г.Усть-Кут | 18.97 | 1.127 | Произведено перераспределение нагрузок, необходима замена магистрального провода на ВЛИ большего сечения, замена вводов, разделение фидера, установка дополнительной КТПН | 400 | 1.127 |  |  |  | 8.25 | 2021 | 100 | 26 | 6 | Маяковского | Маяковского 7,13, 17,22
43 | УКЭС | ТП-256 Т2 п4р3 Радищева, Садовый | г.Усть-Кут | 24.92 | 2.134 | Произведено перераспределение нагрузок, необходима замена магистрального провода на ВЛИ большего сечения, замена вводов, разделение фидера, установка дополнительной КТПН | 400 | 2.134 |  |  |  | 9.12 | 2021 | 100 | 34 | 5 | Радищева, Водников, Садовый | Радищева 56,58 (14.12.2014), Водников 44,21
44 | УКЭС | ТП-272 р8.Постышева | г.Усть-Кут | 22.65 | 0.444 | Произведено перераспределение нагрузок, необходима замена магистрального провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.444 |  |  |  | 7.44 | 2021 | 100 | 14 |  | Постышева | Устные жалобы на низкое напряжение
45 | УОЭС | ВЛ-0,4кВ Неугодниковская от ТП-Зверопромхоз | п. Жигалово | 10.29 | 1.2 | Установка разгрузочной ТП-Буфер | 160 |  |  |  |  | 4.77 | 2022 | 100 | 30 | 8 | ул. Неугодниковская | Устные жалобы | Выполнена (уст. ТП-Буфер)
46 | УОЭС | ф.3 "Ленина" ТП Холодильник | с. Еланцы | 14.9 | 0.851 | заменить А-35,25 на провод СИП |  | 0.851 |  |  |  | 10.1 | 2021 | 100 | 7 | 15 | ул. Ленина дом №35а, 35, 37, 39, 43, 50, 50/2, 52, 56/2, 46/1, 46/2, 56/1, 52/1, 52/2, 50/1, ул. Советская дом № 5, 2, 12, 3, 3А, 10, 1А, | Жалоб не поступало | ул. Ленина дом №35а, 35, 37, 39, 43, 50, 50/2, 52, 56/2, 46/1, 46/2, 56/1, 52/1, 52/2, 50/1, ул. Советская дом № 5, 2, 12, 3, 3А, 10, 1А, | 22
47 | УОЭС | ф.1 "Советская" ТП Интернат | с. Еланцы | 9.57 | 0.245 | заменить А-35,25 на провод СИП |  | 0.245 |  |  |  | 8.2 | 2022 | 100 | 25 | 12 | ул. Советская дом № 24/1, 28, 26, 30/1, 23, 17/2, 24/2, 30, 29, 27, 25, 21/1, 21/2, 17/1, 15, 13 ,11/1, 11/2, 9/1, 9/2, ул. 30 лет Победы дом № 29/1, 62/1, 62/2, 64/2, 33А,31/2, 29/2, 31, 60, 64/1, 66, 70, 39, 37, 33 | Жалоб не поступало | ул. Советская дом № 24/1, 28, 26, 30/1, 23, 17/2, 24/2, 30, 29, 27, 25, 21/1, 21/2, 17/1, 15, 13 ,11/1, 11/2, 9/1, 9/2, ул. 30 лет Победы дом № 29/1, 62/1, 62/2, 64/2, 33А,31/2, 29/2, 31, 60, 64/1, 66, 70, 39, 37, 33 | 37
48 | УОЭС | ВЛ-0,4кВ Октябрьская от ТП-Октябрьская, ВЛ-0,4кВ Верх Ленина от ТП-Верхнеленская, ВЛ-0,4кВ Верх Ленина ТП-Ленина, ВЛ-0,4кВ Мост от ТП-Октябрьская, ВЛ-0,4кВ Кирова от ТП-СПМК | п. Качуг |  | 1.317 | Стр. разгрузочной ТП-Мост, с врезками в сущ. линии и стр. отп. ВЛ-10кВ | 250 | 0.782 |  | 0.535 |  |  | 2021 | 100 | 41 | 9 | ул. Ленина 75, 76, 78, 80, 82, 84а, 86, 92,94,96,77,79,81,83,89,91,93,95,97.99,101,105,107,109,111,113-1, 113-2 ,115,117,119,121,123,125,108,112. ул. Партизанская 2,4,6,8,5,7,9. ул. Октябрьская 1а,2,3.4,6. ул. Кирова 20,18,16,14,12. ул Каландарашвили 94,96 | Устные жалобы на качество ЭЭ | ул. Ленина 75, 76, 78, 80, 82, 84а, 86, 92,94,96,77,79,81,83,89,91,93,95,97.99,101,105,107,109,111,113-1, 113-2 ,115,117,119,121,123,125,108,112. ул. Партизанская 2,4,6,8,5,7,9. ул. Октябрьская 1а,2,3.4,6. ул. Кирова 20,18,16,14,12. ул Каландарашвили 94,96 | 50
49 | УОЭС | ТП-Баня, Ф-"Свердлова-2" | с. Оса | 14.2 | 0.79 | Разделение и переключение фидеров | 250 | 0.79 |  |  |  | 6.5 | 2021 | 100 | 28 | 4 | ул Свердлова, 40-50, ул. Радищева, 4-37, ул. Советская, 4-9, ул. Лермонтова, 1-4 | ул. Советская, 5 | ул. Советская, 4,6,5,7,9,9А/1; ул. Лермонтова, 1,2,3,4,5; ул. Свердлова, 29,40,42,46,50; ул. Радищева, 4,6,8,10,12,14,16,16А,11,13,15,17,19,21,25,27,31,33,35,37 | 32
50 | УОЭС | ф. Дом Советов от ТП Комсомольская (ТП-34) | п. Усть-Уда |  | 1.15 | Замена провода А-50, А-35 на СИП2-4х70+1х25 и замена вводов на СИП 4 |  | 1.15 |  |  |  |  | 2021 | 100 | 31 | 14 | ул. Мира, ул. Иркутская, ул. Горького, ул. Пушкина | устные жалобы на кач-во ЭЭ | Выполнена (снята нагрузка с ТП-34 за счет стр. ТП-ЦК) ул. Мира 12,10,8,6,4-2,4-1,2-2,2-1, ул. Горького 4-1,4-2,6,8-1,8-2,10-1,10-2,12-1,12-2. ул. Иркутская 4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2,10-1,10-2. ул. Пушкина 1а МКД 20 кв. | 45
51 | УОЭС | ТП Ленина ф. Таежный | п. Усть-Ордынский | 17.83 | 0.735 | Замена провода А-35 на СИП 4*70 |  | 0.735 |  |  |  | 8.56 | 2021 | 100 | 2 | 9 | пер. Таежный 1/1;1/2;2/1; 2/2; 3/1;3/2; 4/1; 4/2; 5/1; 5/2 ул.Ленина 37а | Жалоб не поступало | пер. Таежный 1/1;1/2;2/1; 2/2; 3/1;3/2; 4/1; 4/2; 5/1; 5/2 ул.Ленина 37а | 11
52 | УОЭС | ТП Башня ф. 2 Северная | п. Усть-Ордынский | 11.36 | 0.516 | Замена провода А-35 на СИП 4*70 |  | 0.516 |  |  |  | 4.21 | 2021 | 100 | 2 | 15 | ул. 2 Северная- 12/1;12/2; 14/1; 14/2; 16/1; 16/2; 18/1; 18/2; 40/1; 40/2; 38/1; 38/2; 36/1; 36/2; 34; 32/1; 32/2 | Жалоб не поступало | ул. 2 Северная- 12/1;12/2; 14/1; 14/2; 16/1; 16/2; 18/1; 18/2; 40/1; 40/2; 38/1; 38/2; 36/1; 36/2; 34; 32/1; 32/2 | 17
53 | УОЭС | ТП Башня ф. Рабочая | п. Усть-Ордынский | 14.5 | 0.831 | Разделение и переключение фидеров |  | 0.831 |  |  |  | 5.55 | 2021 | 100 | 13 | 10 | ул. Рабочая | Жалоб не поступало | не выполнено
54 | УОЭС | ТП Набережная ф. Бардаханова | п. Усть-Ордынский | 10.1 | 0.716 | Замена провода А-35 на СИП 4*70 |  | 0.716 |  |  |  | 4.21 | 2022 | 100 | 21 | 15 | ул. Бардаханова | ул. Бардаханова, 59 от 13.12.12г. низкое напряжение | не выполнено
55 | УОЭС | ТП Гагарина ф. Кулункунская, Кулункунская 1 | п. Усть-Ордынский |  | 0.6 | Замена провода А-35 на СИП 4*50 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2021 | 100 | 3 | 11 | ул. Кулункунская, 1-10 | Жалоб не поступало | ул. Кулункунская, 1-10 | 14
56 | ЧЭС | фид-2 ул.Чернышевского ТП-86 | Черемхово | 13.69 | 2.23 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 55шт |  | 2.2 | 0.03 |  |  | 7.8 | 2021 | 100% | 5 | 5 | ул.Чернышевского,50-90/23-65 | №1636 от 06.11.2018 ул.Чернышевского,76 -о плохом качестве эл.энергии | ул.8 Марта № 48, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 92, 96, 98, 100, 102, 102А, 104, 106 | 15
57 | ЧЭС | фид-5 переулок Крупской ТП-86 | Черемхово | 17.2 | 1 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 38шт |  | 1 |  |  |  | 16 | 2021 | 100% | 20 | 1 | переулок Крупской, ул.8 Марта, 88-106, 79-87 | Обращение №1572 от 26.11.2019 о плохом качестве эл.энергии | пер.Крупской №17, 17А, 19-21, 23-35, 37, 41, 43, 45. | 21
58 | ЧЭС | фид-1 пер.Блюхера ТП-61 | Черемхово | 11 | 0.97 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 11шт |  | 0.97 |  |  |  | 5.45 | 2021 | 100% | 20 | 1 | пер.Блюхера, 1-15/2-8 | Устные жалобы на низкое напряжение | пер.Блюхера №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15; пер.Щорса №1-4. | 15
59 | ЧЭС | фид-2 ул.Щорса ТП-61 | Черемхово | 13.2 | 1.44 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 27шт |  | 1.44 |  |  |  | 7.21 | 2021 | 100% | 25 | 3 | ул.Щорса, 71-103. | Устные жалобы на низкое напряжение, обращение №171 от 12.02.2019 ул.Щорса,93А. №1698 от 18.12.2018 ул.Щорса,93А- о плохом качестве электрической энергии. | ул.Щорса №71-1, 71-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79-1, 79-2, 79-3, 81, 83, 85, 93, 93А, 99, 103. | 16
60 | ЧЭС | фид-1 ул.Красноармейская ТП-6 | Свирск | 19.58 | 1.9 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 25шт |  | 1.9 |  |  |  | 7.48 | 2021 | 100% | 24 | 2 | ул.Красноармейская, 109-149/138-164; | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Красноармейская №186-1,186-2,194 | 3
61 | ЧЭС | фид 2 ул.Советская/ул.Садовая ТП-1 | Черемховский район, р.п. Михайловка | 18 | 1.335 | Монтаж дополнительного провода | [5 empty] | 13 | 2021 | 100% | 12 | 0 | ул.Садовая | Устные жалобы жителей на очень низкое напряжение | ул.Садовая №1-1, 1-2, 2-1 ,2-2, 3-1, 3-2, 4-2 | 7
62 | ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-108 ул.Солнечная | Черемховский район, д.Жмурова |  |  | Замена опор, провода | [6 empty] | 2021 | 100% | 31 | 0 | ул.Солнечная | Устные жалобы жителей на очень низкое напряжение | ул.Солнечная №1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16-1, 16-2, 18-1, 18-2, 20-1, 20-2, 22-1 22-2, 24-1, 24-2, 26-1,26-2. | 34