## Январь
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в январе 2016г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение 36 час и более
2 | с 20-20 час 16 января до 20-00 час 18 января | э/э | Ангарский район | 10.92 | В п.Мегет, из-за аварийного отключения ячейки №3 ПС «Радиостанция-1», без электроснабжения были до 21-35 час 5 жилых домов (4 двухэтажных, 1 пятиэтажный), подключение выполнены «БЭС», до 22-50 час район «Экспедиция» в п.Мегет, частный жилой сектор, 400 домов и до 00-40 час 17 января п.Шароны, Стеклянка, остаются без электроснабжения (повреждение эл.кабеля) 4 садоводства «Чезениия», «Птицевод», «Березка», «Ветеран». С 11-00 час 17 января, из-за повреждения 2-х кабелей 6кВ на ЗРУ-3 ПС «Радиостанция-1» было повторное отключение электроснабжение в п.Мегет, под отключение попали 400 домов частного сектора, (1010 человек), в т.ч. 40 частных домов в д.Шароны (146 жителей), объекты социальной значимости под отключение не попадают. В 3-40 час 18 января 1 кабель восстановлен, все жилые дома в п.Мегет и д.Шароны подключены, в 20-00 час 18 января восстановлено электроснабжение 4 садоводств. | ОГУЭП «ОКЭ» «Ангарские электрические сети» | 9.1
48
3 | с 15-47 час 24 января до 16-25 час 28 января | э/э | Мамско-Чуйский район | 3 | Из-за отключения фидера «Слюдянка» (нарушение контроля изоляции), без централизованного электроснабжения до 19-20 час 24 января был п. Луговский, до 16-25 час 28 января оставались пп.Согдиондон, Горно-Чуйский. В поселках работали ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 2.5
95
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение менее 36 час
1 | с 09-30 час до 15-15 час 3 января | э/э | Усть-Удинский район | 0.24 | В п.Усть-Уда на ТП № 16 10/0,4 кВ отгорела выходная шпилька 0,4 кВ. Без электроснабжения были угольная котельная, отапливающая вспомогательную школу на 58 детей (школа круглосуточная) и 58 жилых домов частного сектора ( проживает 175 человек, в домах имеются печи). Отключение прошло без последствий. В период отключения температура наружного воздуха была -20º | филиал ОГУЭП «ОКЭ» «Саянские электрические сети». | 0.2
6
2 | с 19-05 час 3 января до 01-10 час 4 января | э/э | г.Свирск | 0.6 | В г.Свирске, из-за аварийного отключения фидера №1 «Березовый» на ТП 110/35/10 «Половина», принадлежащей РЖД, без электроснабжения был п.Березовый (проживает 485 человек, из них 110 детей). В 19-45 час 3 января котельная, отапливающая 12 жилых, 8-ми квартирных домов, школу на 50 учащихся, детсад на 18 детей запущена от резервной ДЭС-60кВ. До 00-05 час 4 января проводились работы по обследованию 8км участка ВЛ-35кВ от п. Михайловка до п.Березовый, повреждений не обнаружено, ВЛ-35 кВ от ТП «Половина» до ТП «Березовый» подключена. До 00-50 час 4 января проводили обследование ВЛ-10 кВ внутри поселка, повреждений не обнаружено, приступили к подключению потребителей. К 01-10 час 4 января все потребители запитаны, отключение прошло без последствий. | филиал ОГУЭП «ОКЭ» «Черемховские электрические сети» Михайловский участок. | 0.5
6
3 | с 20-20 час 6 января до 23-00 час 7 января | э/э | Ангарский район | 22.4 | В п.Мегет, из-за выхода из строя кабеля 6кВ, без электроснабжения были часть многоквартирных жилых домов и частный сектор поселка. С 10-30 до 17-30 час 7 января в п. Мегет проводились периодические отключения электроэнергии для определение лабораторией места аварии. Выявлено 2 повреждения, одно повреждение ликвидировано в 17-30 час, второе в 19-15 час 7 января, электроснабжение поселка восстановлено. Электроснабжение 4 садоводств ( Ветеран, Птицевод, Лазурит, Березка) восстановлено в 23-00 час 7 января. | филиал ОГУЭП «ОКЭ» «АЭС». | 18.7
26
4 | с 05-30 час до 17-43 час 8 января | э/э | Ангарский район | 22.5 | Из-за выхода из строя головного кабеля ВЛ-6кВ от ТП «Малышовка» (Ангарского района) без электроснабжения были в Усольском районе д.Старая Ясачная, 51 частный жилой дом, с печным отоплением,159 жителей, в Ангарском районе в с.Одинске по ул.8 марта, 50 частных жилых домов, с печным отоплением, 120 жителей и садоводство «Березовая роща». | филиал ОГУЭП «ОКЭ» «АЭС» | 18.76
10
5 | с 22-37 час 11 января до 18-48 час 12 января | э/э | Мамско-Чуйский район | 14 | Из-за аварийного отключения фидера «Слюдянка» без централизованного электроснабжения были до18-00 час 12 января п.Согдиондон, до 18-48 час п.Горно-Чуйский. В поселках работали дизельные эл.станции. | филиал ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети» | 11.7
20
6 | с 16-30 час 14 января до 00-50 час 15 января | э/э | Иркутский район | 15 | В п.Маркова, из-за аварийного отключения эл. сетей ВЛ-10кВ, без электроснабжения были шесть 5-этажных жилых домов. | ОГУЭП «ОКЭ» | 12.5
8
7 | с 02-38 час до 13-20 час 15 января | э/э | Мамско-Чуйский район | 7.44 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Слюдянка», без централизованного электроснабжения были п.п Луговский, Слюдянка, Согдиондон, Горно-Чуйский. В 08-48 час 15 января электроснабжение восстановлено в п. Луговский, в 13-00 час в пп.Слюдянка и Согдиондон, в 13-20 час 15 января в п.Горно-Чуйский. В поселках работали ДЭС. | филиал ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети» | 6.2
11
8 | с 15-23 час 15 января до 13-15 час 16 января | э/э | Мамско-Чуйский район | 14.5 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Слюдянка» без централизованного электроснабжения были поселки Луговский, Слюдянка, Согдиондон, Горно-Чуйский. В 16-23 час 15 января электроснабжение восстановлено в п. Луговский, в 12-45 час 16 января в пп.Слюдянка и Согдиондон, в 13-15 час в п.Горно-Чуйский. В поселках работали ДЭС. | филиал ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети» | 12.1
22
10 | с 11-05 час до 17-00 час 18 января | э/э | Мамско-Чуйский район | 2 | Из-за отключения фидера «Слюдянка» (нарушение контроля изоляции) без централизованного электроснабжения были поселки Луговский, Согдиондон, Горно-Чуйский. В поселках работали ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 1.67
6
11 | с 00-00 час до 10-15 час 20 января | э/э | Жигаловский район | 40.7 | В п.Жигалово, из-за аварийного повреждения на ВЛ-10кВ (упало дерево), без электроснабжения были до 02-30 час 2 микрорайона «Зыряновка» и «Дорожный» (437 частных жилых дома, имеются печи, 1302 жителя), котельная «Геолог», поключена была к резервному источнику электроснабжения ЯМЗ-200кВ и 2 детских сада «Якорек», «Колокольчик». До 10-15 час оставались без электроснабжения две улицы Молодежная и Речников микрорайона «Зыряновка» (62 частных жилых дома, имеются печи, 158 жителей). Температура наружного воздуха была -45ºС. | филиал ОГУЭП «ОКЭ» Усть-Ордынские РЭС | 33.88
10
12 | с 12-30 час до 15-30 час 22 января | э/э | Мамско-Чуйский район | 0.36 | В п.Горно-Чуйский, из-за обрыва ВЛ-10кВ, без централизованного электроснабжения был весь поселок, на время ремонтных работ запускалась ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 0.3
3
13 | с 00-00 час до 17-35 час 24 января | э/э | Ангарский район | 6.7 | В г.Ангарске, из-за перегруза на эл.сетях ВЛ-10кВ, с 00-00 до 16-00 час 24 января без электроснабжения был микрорайон «Китой», 70 частных жилых домов, имеются печи, с 07-40 до 11-45 час был микрорайон «Северный», 50 частных жилых дома, до 17-35 час оставались 4 садоводства. Температура наружного воздуха была - 18ºС | филиал ОГУЭП «ОКЭ» «Ангарские эл.сети». | 5.58
18
14 | с 22-00 час 24 января до 01-10 час 25 января с 01-30 час 25 января до 22-00 час 25 января | э/э | Ангарский район | 2.52 | В п.Мегет, из-за отключения ячейки №7 на ЗРУ4, без электроснабжения были 144 частных жилых дома по ул. Майская, Калинина и Садовая. В 01-30 час до 22-00 час 25 января повторно отключение, из-за перегруза, сгорели вставки на трансформаторе, без электроснабжения были 125 жилых домов частного сектора по ул.Весенняя и Долгожданная ( в домах имеются печи, проживает 500 человек). | филиал ОГУЭП «ОКЭ» «Ангарские эл.сети». ЗАО «БЭС». | 2.1
24
15 | с 07-20 час 26 января до 18-05 час 27 января | э/э | Зиминский район | 2.52 | Из-за аварии на ВЛ-10кВ без электроэнергии был п.Зулумай. В 18-50 час 26 января при включении ВЛ-10кВ без электроснабжения оказались пп. Басалаевка, Зулумай, Верхний Щельбей, Верхнеокинский. В 22-20 час 26 января к электроснабжению подключен п.Басалаевка, в 18-05 час 27 января п.Верхнеокинский, в 19-25 час 27 января пп.Зулумай, Верхний Щельбей. | Зиминские РЭС и «Саянские электрические сети» филиала ОГУЭП «ОКЭ». | 2.1
35
16 | с 09-20 час до 15-15 час 31 января с 18-55 час 31 января до 14-10 час 1 февраля | э/э | Иркутский район | 23.5 | В п.Марково, из-за перегруза на РП «Марково», аварийно отключена была ячейка № 18, без электроснабжения был весь поселок (фактическая нагрузка превышает разрешенную). Без электроснабжения до 15-15 час 31 декабря оставались 2 ТП (№№620,745) 100 домов частного сектора, подключение проведено после спада нагрузки. В 18-55 час 31 января электроснабжение в п.Марково вновь было аварийно отключено, в 22-10 час 31 января ячейку №18 подключили, до 02-00 час 1 февраля проводилось поэтапное подключение потребителей. Без электроснабжения оставались до 14-10 час 1 февраля 2 ТП (№№419, 746), 30 домов частного сектора по ул.Иркутская, Нагорная. | «Иркутские Электрические сети» «ОГУЭП «ОКЭ». | 19.6
26

## Февраль
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в феврале 2016г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение 36 час и более
1 | с 18-00 час 11 февраля до 22-12 час 13 февраля | э/э | Мамско-Чуйский район | 31.59 | в 18-00 час 11 февраля отключился фидер «Мусковит-Слюдянка», без ценрализованного электроснабжения были до 19-30 час 13 февраля поселки Слюдянка, Луговский, до 22-12 час Согдиондон, Горно-Чуйский. Ремонтные работы выполнены бригадой «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ», в поселках работали ДЭС. | ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети» | 24.3
44
4 | с 20- час 3 февраля до 17-20 час 4 февраля | э/э | Мамско-Чуйский район | 24.18 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Слюдянка-Согдиондон», без централизованного электроснабжения до 16-55 час был п. Согдиондон, до 17-20 час 4 февраля п.Горно-Чуйский. В период отключения в поселках работали ДЭС. | ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети» | 18.6
16
5 | с 18 до 21-25 час 6 февраля | э/э | Иркутский район | 1.95 | В п.Маркова, из-за повреждения КЛ-10 кВ от ТП «Школа», без электроснабжения были 50 частных жилых домов с 1 по 5- ый Сосновый переулок. | ОГУЭП «ОКЭ» «ИЭС» . | 1.5
3
6 | с 14-00 до 15-47 час 7 февраля | э/э | Иркутский район | 5.38 | В п. Маркова, из-за выхода из строя ячейки № 6 на РП «Маркова», повреждения на ТП «Сосновая 427», без электроснабжения были 20 жилых домов по ул. Сосновая, Родниковая, пер. Школьный. | ОГУЭП «ОКЭ» «ИЭС». | 4.14
2
9 | с 14-12 час 9 февраля до 12-00 час 11 февраля | э/э | Мамско-Чуйский район | 14.69 | Из-за отключения фидера «Слюдянка», без централизованного электроснабжения до 17-25 час 9 февраля был п. Луговский, до 12-00 час 11 февраля – пп. Согдиондон и Горно-Чуйский. | ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети» | 11.3
22
10 | с 18-30 час 25 февраля до 18-30 час 26 февраля | э/с | Ангарский раон | 22.88 | В п.Мегет, из-за отключения КЛ-6кВ на подстанции «Мегет», без электроснабжения был район «Экспедиция», частный жилой сектор, в 20-20 час 25 февраля подключено около 50%, оставались без электро-снабжнения 350 домов частного сектора, до 00-30 час 26 февраля без электроснабжения оставались пп.Шароны, Стеклянка. В 18-30 час 26 февраля, были подключены оставшиеся 350 жилых домов. | ОГУЭП «ОКЭ» «Ангарские электрические сети». | 17.6
24
11 | с 18-50 час 25 февраля до 14-30 час 26 февраля | э/с | Ангарский раон | 35.75 | В п. Мегет Ангарского района с 18-50 час 25 февраля, из-за отключения электрокабеля 6кВ на подстанции «Мегет», без электроснабжения были п. Мегет, п.Шароны, 5 садоводств. В 18-30 час 26 февраля поселок Мегет был подключен к электроснабжению по временной линии, в 14-30 час 27 февраля – по постоянной линии. Садоводства, п.Шароны и склады ГОиЧС подключены к электроснабжению в 16-20 час 27 февраля. | ОГУЭП «ОКЭ» «Ангарские электрические сети». | 27.5
45

## Март
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области март 2016г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение 36 час и более
1. | С 14-45 час 1 марта до 17-00 час 14 марта | в/с | Усть-Удинский район | 58 | В п. Усть-Уда на водонапорной башне «Нефтебаза» по ул. Нефтяников вышел из строя глубинный насос ЭЦВ-6-10-100 (истек расчетный срок службы). Без водоснабжения были15 жилых домов, проживает 31 человек. Подвоз воды был организован. Администрация Усть-Удинского МО ходатайствовала о выделении глубинного насоса ЭЦВ-6-10-100 из аварийно-технического запаса Иркутской области, документы в министерстве подписаны 4 марта, получен из г.Тулуна 11 марта, установлен 14 марта | Администрация района
314
2 | С 14-30час 16 марта | в/с | Заларинский район |  | В р.п.Тыреть, из-за выхода из строя глубинного насоса ЭЦВ 6-10-90, без холодного водоснабжения 132 частных жилых дома, 396 жителей, питьевую воду подвозят. Администрация МО «Тыретское» ходатайствует о выделении глубинного насоса из АТЗ Иркутской области.
| с 9-45 час 26 марта до 22-55 час 28 марта | э/э | Мамско-Чуйский район | 60.34 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Слюдянка-Согдиондон», без централизованного электроснабжения до 22-35 час был п. Согдиондон, до 22-55 час 28 марта п.Горно-Чуйский. В период отключения в поселках работали ДЭС. | ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети» | 43.1
61
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение менее 36 час
1 | С 18-00 час 1 марта до 16-20 час 2 марта | в/с | г.Иркутск |  | Из-за утечки на водоводе Д-100мм в колодце у дома №136 по ул. Лермонтова, было отключено ХВС в 4-х жилых домах: по ул. Помяловского №№ 7, 9, 11 (5-этажные) и ул. Лермонтова №136 (9-этажный, 6 блок-секций, проживает 312 человек, в т.ч. 112 детей). В 23-00 час 1 марта все дома, кроме блок-секций с 4 по 6 дома №136 по ул.Лермонтова, были подключены к холодному водоснабжению, блок-секции 4, 5, 6 (85 человек, в т.ч. 25 детей) были подключены в 16-20 час 2 марта. | МУП «Водоканал»
22
2 | С 6-00 час до 11-00 час 4 марта | в/с | г.Иркутск |  | Из-за аварии на сети холодного водоснабжения Д-315мм (труба полиэтиленовая) возле дома № 16в в микрорайоне Юбилейный, без холодного водоснабжения были дома №№ 12, 13, 16, 16а, 16в, 17 (1/2 дома) мкр-на Юбилейный, ул. Багратиона № 4а, ТРЦ «Юбилейный». | МУП «Водоканал»
5
3 | С 08-45 час до 13-00 час 3 марта | в/с | г.Тулун |  | Из-за аварии на сети холодного водоснабжения Ф-160мм, без ХВС в м-р Павлова были 16 жилых домов ( 12-2-х этажных, 4-3-х этажных, проживает 477 человек), детский дом на 75 детей, кожно-венерологический диспансер на 12 койко-мест. Подвоз воды был организован. Работы выполнены Западным филиалом ОАО «Облжилкомхоз». | Западный филиал ОАО «Облжилкомхоз»
4
4 | С 23-00 час 5 марта до 15-10 час 6 марта | в/с | г.Братск | 0 | Из-за утечки в ТК у дома №12 по ул.Кирова, без ХВС и ГВС были 32 жилых дома (5-этажные) по ул. Кирова, Подбельского, Мира, проживает 5000 человек. Был организован подвоз питьевой воды для населения. | МП «ДГИ»
16
5. | С 14-30 час до 22-40 час 10 марта | э/с | г.Иркутск |  | При проведении земляных работ бригадой МУП «Водоканал» был поврежден кабель 6кВ, без электроэнергии осталась блок-секция №5 жилого дома № 33 мкр-на Первомайский, в 16-00 час блок-секция была подключена к резервному генератору. Для обследования и ремонта КЛ до 21-30 час 10 марта были отключены от электроснабжения блок-секции №№ 4, 6, 7. Блок-секция №5 была подключена по постоянной схеме в 22-40 час 10 марта. | МУП «Водоканал» и «ЮЭС» ОАО «ИЭСК»
8
6. | С 11-30 час до 18-50 час 13 марта | э/с | Усольский район | 3.58 | В п.Мишелевка, из-за аварийного сбоя на ТП №3 по ул.Коммунаров, было отключено электроснабжение в 40 частных жилых домах ( 118 человек ). Ремонтные работы выполнены ГУЭП «ОКЭ» Усольское подразделение Ангарские эл.сети | ГУЭП «ОКЭ» Усольские эл.сети | 2.56
7
7 | С 01-32 час до 13-30 час 15 марта | э/с | Нижнеилимский район |  | В п. Янгель была остановлена котельная (из-за схода снега с кровли котельной произошел обрыв силового и резервного эл.кабелей на вводе, был выведен из строя щит управления котельным оборудованием). Без теплоснабжения были 25 жилых домов, 1029 жителей, в т.ч. 183 ребенка, школа, детский сад, ФАП, ДК. Котельную запустили по временной схеме, в работе 1 котел и 1 сетевой насос. На 6-00 час 16 марта параметры на котельной .Ремонтные работы ведет ООО «КУК ЖКХ». Температура наружного воздуха в период остановки была 0°С; | ООО «КУК ЖКХ»
12
8 | С 23-10 час 14 марта до 10-40 час 15 марта | в/с | Тайшетский район |  | В г.Тайшете, из-за порыва водовода по ул. Гагарина, без холодного водоснабжения были 9 жилых домов по ул.Гагарина №6, 8, 10 ул.Проездная, №, 2 а,б,в ул.Локомотивная, № 2, 5, ул.Северовокзальная №2 (214 квартир, 506 жителей). | ООО «Водоканал» |  | 0
11
9 | С 21-35 час до 09-25 час 16 марта | э/с | Мамско-Чуйский район | 28.98 | Аварийно была отключена ВЛ-35кВ «Мусковит – Мама», без централизованного электроснабжения были пп. Мама, Колотовка. Работали ДЭС. | филиал ОГУЭП "ОКЭ" Мамско-Чуйские электрические сети" | 20.7
12
10 | С 8-30 час до 12-00 час 17 марта | т/с | Бодайбинс-кий район |  | В п.Балахнинск, из-за утечки на тепловой сети Ду-159мм по ул.Дорожная, была остановлена котельная «Центральная», без теплоснабжения и ГВС были 7 домов (2-х этажные, 8-ми квартирные), проживает 355 человек. | МУП «ЖКХ п.Балахнинский»
4
11 | С 08-00 час до 16-00 час 17 марта и с 17 -30 час 17 марта до 01-00 час 18 марта | т/с | Усть-Илимский район |  | В п. Тубинский, из-за утечки на теплосети Ду-100мм, для устранения аварийной ситуации, была остановлена котельная. Без теплоснабжения были школа, амбулатория, детский сад, дом культуры и 78 жилых домов разной этажности (800 жителей). На 6-00 час 18 марта параметры на котельной Т-56/40°С, Тн-60/55°С. | ООО «СпецЭнерго Ресурс»
12
12 | С 08-35час до 21-05час 17 марта | э/с | Мамско-Чуйский район | 5.93 | Из-за аварийного отключения ВЛ-10кВ «Согдиондон - Горно-Чуйский», без централизованного электроснабжения был п. Горно-Чуйский. | филиал ОГУЭП "ОКЭ" Мамско-Чуйские электрические сети" | 4.24
13
13 | С 18-00 час 17 марта до 02-30 час 18 марта | в/с | г.Иркутск |  | Из-за утечки на водопроводе Ду-150мм у дома №15 по ул. Станиславского, было отключено ХВС в 6-ти жилых домах: по ул. Станиславского №№13,15,17; по ул. Трудовая №133 и по ул. 30 Дивизии №2,4 (4-х этажные, проживает 1380 человек). Подвоз питьевой воды для населения был организован. | МУП «Водоканал г.Иркутск»
8
14 | С 10-00 час до 15-30 час 18 марта | т/с | Усть-Илимский район |  | В п.Тубинский, из-за порыва теплосети в районе ул.Спортивная, без теплоснабжения были 19 одноэтажных жилых домов (87 жителей). | ООО «СпецЭнерго Ресурс»
5
15 | С 22-27 час 18 марта до 11-40 час 19 марта | э/с | Киренский район | 0 | Из-за обрыва провода ВЛ-10 кВ большегрузным автомобилем, без электроэнергии были деревни Никулина (165 жителей) и Банщиково (107 жителей). В домах печное отопление. | филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети»
13
16 | С 11-15 час до 20-45 час 19 марта | кот. | Жигаловский район |  | В п.Жигалово, из-за выхода из строя центробежного насос КМЛ-65, котельная «Тайга» была остановлена, насос отремонтирован. Без теплоснабжения были здания отдела полиции, прокуратуры, районного суда. Температура наружного воздуха в период остановки была +1ºС. | ООО «Жигаловские коммунальные системы»
9
17 | С 9-00 час до 14-00 час 20 марта | э/с | Иркутский район |  | Из-за повреждения изолятора на опоре ВЛ-10кВ, без электроснабжения была д.Грановщина. | филиал ОАО «ИЭСК» «ВЭС»
5
18 | С 19-40 час 20 марта до 01-55 час 21 марта | э/с | г.Иркутск |  | Из-за повреждения КЛ-6кВ, без электроснабжения были 5 пятиэтажных жилых домов по ул.Баумана № 228,230,232,234,236. | филиал ОАО «ИЭСК» «ЮЭС»
6
| с 20-00 час 26 марта до 18-00 час 27 марта | э/э | Усольский район | 6.51 | Из возгорания на частной ТП-142 ООО "Мебельбыт" без напряжения были 21 аб. ОКЭ, прокуратура. Потребителей запитали от ТП-155 (Установлено 3 опоры ВЛ, смонтировано 200 м ВЛИ-0,4 кВ) | ГУЭП «ОКЭ» Усольские эл.сети | 4.65
22
4 | С 11-45 час 30 марта до 13-00 час 1 апреля | э/с | Мамско-Чуйский район | 24.73 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Слюдянка-Согдиондон», без централизованного электроснабжения были поселки Согдиондон и Горно-Чуйский. В период отключения в поселках работают ДЭС. | филиал ОГУЭП "ОКЭ" Мамско-Чуйские электрические сети" | 17.66
25
2 | Аварии | 314 |  | 58
18 | Сбои | #REF! |  | #REF!
20 | Всего | #REF! |  | #REF!
В п. Балаганске Балаганского района с 13-00 до 15-00 час 1 марта, из-за повреждения на ТП-8, без электроснабжения были 146 частных жилых домов (361 человек, в т.ч. 120 детей). Ремонтные работы выполнены бригадой Балаганского электросетевого участка филиала ОГУЭП «ОКЭ» «Саянские электрические сети».
В г.Иркутске: - результате ДТП, произошедшего по ул.Надежденской у дома № 15, была повреждена опора ВЛ-10кВ. Без электроснабжения с 19-07 до 19-30 час 2 марта были частично мкр-н Топкинский и предместье Радищево, до 20-55 час 2 марта - ул. Надежденская, п.Лесной. Ремонтные работы выполнены бригадой «ЮЭС» ОАО «ИЭСК».
-с 10-30 час до 14-20 час 7 марта, из-за перемерзания временного водопровода Ф-63мм ( был смонтирован «поверху» на время устранения аварии), без холодного водоснабжения были 4 дома по ул. Лермонтова № 136. Работы по ремонту и переключению домов по постоянной схеме выполнены МУП «Водоканал г.Иркутска».
В п. Игирма Нижнеилимского района в 09-00 час 4 марта на котельной Игирменской ООШ вышел из строя сетевой насос К 80-65-160 (межвитковое КЗ электродвигателя), котельная работает на одном насосе, резерва нет. Администрация Игирменского МО ходатайствала о выделении насоса из АТЗ Иркутской области, 15 марта вопрос о выделении насоса решен
В Бодайбинском районе:
- п. Перевоз с 03-30 до 10-35 час 8 марта, из-за течи котла, котельная школы работала на одном котле, проведены сварочные работы. Ремонтные работы выполнены МУП «ТВ п.Перевоз». Температура наружного воздуха была -15ºС.
-в г. Бодайбо с 9-00 час до 17-20 час 15 марта проводилась плановая остановка котельной «ЦОК-1» в связи с заменой прокладки на задвижке на перекрестке ул.Р.Люксимбург и 30 Лет Победы. Котельная отапливает 94 жилых дома, 4 детских сада ( не работали), 2 школы ( учебный процесс не отменяли ). Ремонтные работы выполнены МУП «ТВК». В период остановки температура наружного воздуха составляла -8ºС.
В п. Новомальтинск Усольского района в профилактории «Утес» 28 февраля на водозаборе вышел из строя насос К-80-50-200 (из 2-х работающих), насос ремонту не подлежит, резерва нет. На территории профилактория находится один 32-квартирный жилой дом и объекты ЖКХ. В целях недопущения срыва подачи питьевой воды администрация Новомальтинского МО ходатайствует о выделении из АТЗ Иркутской области насоса К-80-50-200. Донесение получено 9 марта от директора ООО «Утес» Антипенко С.А. На 11 марта насос выделен.
В п. Мама: - с 21-00 час 5 марта, из-за выхода из строя двигателя дымососа, в котельной №3 «Больница» были снижены параметры на выходе от котельной: на 6-00 час 6 марта температура теплоносителя была Т-35/30°С, Тн - 54/48°С, температура наружного воздуха -12°С. В 12-20 час 6 марта двигатель дымососа был отремонтирован и установлен. Ремонтные работы выполнены ООО «МПКК»; - с 07-15 до 08-30 час 6 марта, из-за аварийного отключения электроэнергии (вышел из строя сетевой насос), была остановлена котельная №4 «Центральная». В работе резервный сетевой насос.
В Мамско-Чуйском районе в течении отопительного сезона теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение на отдельных участках трубопроводов и в домах восстанавливали, в связи с отсутствием материалов, по временной схеме, устанавливая «хомуты». Трубопроводы находятся в ветхом состоянии. Для устранения и предупреждения аварийных ситуаций необходимы материалы: - в п.Мама: -замена вводов тепло и водоснабжения в дом № 65 по ул. Комсомольской, нужны трубы Ф-20, Ф-40мм в количестве 56м, запорная арматура, отводы; - замена труб тепло и водоснабжения на участке от пер.Связи до ТК-4 , нужны трубы Ф-25, Ф-50, 76 мм в количестве 610м, запорная арматура, отводы; -замена вводов тепло и водоснабжения в дом № 16 по ул. Профсоюзная, нужны трубы Ф-20, Ф-40мм в количестве 75м, запорная арматура, отводы; - замена труб тепло и водоснабжения по ул.Северная на участке от ТК-1 до ТК-6 , нужны трубы Ф-25, Ф-50, Ф-57,Ф-76, Ф-108, Ф-159 мм мм в количестве 1065м, запорная арматура, отводы;
-замена труб тепло и водоснабжения на участке по ул.Северная от ТК-1 до дома № 6 , нужны трубы Ф-25,Ф32, Ф-50, Ф-57,Ф-76 мм в количестве 225м, запорная арматура, отводы; - замена труб тепло и водоснабжения по ул.Советская на участке от здания бани до дома № 48, замены вводов в дома №№ 37, 48, 50, 54, нужны трубы Ф-20, Ф-32, Ф-40, Ф-57, Ф-108, мм в количестве 1275м, запорная арматура, отводы; - замена участка труб тепло и водоснабжения по пер. Почтовый, нужны трубы Ф -25, Ф-40, 57 мм в количестве 255м, запорная арматура, отводы; - на котельной № 6 «Разведка» 4 декабря 2015г. вышел из строя дымосос ДН-11,2/1500, были временно остановлены котлы №№ 4,5,6,7, дымосос был временно отремонтирован, находится в аварийном состоянии, нужен новый дымосос ДН-11,2/1500 ( левый); п. Луговский: - замена труб тепло и водоснабжения на участке от котельной № 13 «Центральная» до здания водозабора, нужны трубы Ф-108 мм в количестве 330м, запорная арматура, отводы; - замена труб тепло и водоснабжения на участке от котельной № 14 «Баня» до здания дизельной электростанции, нужны трубы Ф-76, Ф-108 мм в количестве 270м, запорная арматура, отводы; п.Колотовка - замена труб тепло и водоснабжения на участке по ул. Школьная до ул. Комсомольская, нужны трубы Ф-25, Ф-40 мм в количестве 360м, запорная арматура, отводы; - замена труб тепло и водоснабжения на участке от ул. Первомайская до ул. Комсомольская, нужны трубы Ф-76, Ф-159 мм в количестве 375м, запорная арматура, отводы; п.Витимский: - замена участка труб тепло и водоснабжения на участке от котельной № 11 «Центральная» до водозабора, нужны трубы Ф-76мм мм в количестве 140м, запорная арматура, отводы; Акты обследования получены в электронном виде 11 марта за подписью глав поселений, специалистов ГО и ЧС, представителей ООО «МПКХ».
- п. Мама с 06-05 до 16-00 час 18 марта, из-за порыва теплосети от котельной №3 «Больница», произошел сбой в системе теплоснабжения (падение давления теплоносителя), без отопления и горячего водоснабжения были одноквартирный жилой дом, пожарная часть поселка и магазин. Ремонтной бригадой ООО «МПКК» были установлены хомуты. Для устранения аварийной ситуации ООО «МПКК» ходатайствует о выделении из АТЗ Иркутской области материалов: трубы Д-76мм – 240м, трубы Д-57мм – 120м, запорной арматуры для горячей воды Д-76мм – 2 шт, запорной арматуры для холодной воды Д-57мм – 1 шт, отводы для горячей воды Д-76мм – 4 шт., отводы для холодной воды Д-57мм - 2 шт.
В п.Усть-Ордынский 11 марта, была обнаружена утечка на тепловой сети по ул.Ватутина, временно установлен хомут, для устранения аварийной ситуации необходимо заменить 50 метров трубы в двухтрубном исполнении Ду-159 мм. Администрация Усть-Ордынского МО ходатайствует о выделении 100 метров труб Ду-159 мм из АТЗ Иркутской области.
В г.Вихоревке Братского района на «Водогрейной котельной» с 12-00 час 19 марта до 01-00 час 20 марта, из-за течи конвективной части котла, в работе был один котел из двух. Работы выполнены ООО «Вихоревское управление». На 6-00 час 20 марта параметры на котельной Т-48/40ºС, Тн-53/46ºС, температура наружного воздуха -5ºС.
В с. Балаганка Усть-Удинского района в 8-00 час 22 марта вышел из строя глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 (межвитковое замыкание в обмотке электродвигателя), насос восстановлению не подлежит. Водоснабжение населения с.Балаганка (134 жилых дома, 510 жителей), Балаганской ООШ, детского сада, ФАП переключено на резервную скважину, обеспечивающую водоснабжение по летнему водопроводу. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций с водоснабжением с. Балаганка администрация Балаганского СП ходатайствует о выделении глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 из аварийно-технического запаса Иркутской области.
В п. Тыреть Заларинского района, из-за аварии на ТП-32, без электроснабжения с 11-50 до 12-20 час 22 марта были два 5-этажных жилых дома и КНС, до 15-10 час 22 марта – гимназия микрорайона Солерудник. Ремонтные работы проведены бригадой Заларинского РЭС «ЦЭСЦ ОАО «ИЭСК».
Начальник отдела диспетчерского контроля ОГКУ АОДС ЖКХ Иркутской области Т.Н. Минаева

## Апрель
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в апреле 2016 г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение 36 час и более
| с 11-40 час 20 апреля до 20-00 час 22 апреля | э/э | Черемховский район | 37.69 | Из-за неблагоприятных погодных условий (порывы штормового ветра до 25-27 м/с), без электроснабжения были с. Тальники, д. Сплавная, д. Тунгусы, д. Юлинск (855 жителей, из них 134 ребенка) | «Черемховские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 26.92
56
| с 11-10 час 20 апреля до 12-35 час 22 апреля | э/э | Усольский район | 51.35 | Из-за неблагоприятных погодных условий (порывы штормового ветра до 25-27 м/с), без электроснабжения был п. Раздолье (1323 жителя). | «Ангарские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ | 36.68
49
| с 11-10 час 20 апреля до 16-30 час 25 апреля | э/э | Усольский район | 5.25 | В п. Мишелевка, из-за штормового ветра, без электроснабжения оставались 15 частных жилых домов, проведены работы по устранению повреждений на опорах ВЛ-0,4кВ. | «Ангарские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 3.75
125
5
6
7
8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение менее 36 час
| с 10-00 час 5 апреля до 16-00 час 6 апреля | э/э | Мамско-Чуйский район | 29.68 | Из-за аварийного отключения ВЛ-10кВ «Согдиондон-Горно-Чуйский», без централизованного электроснабжения был п. Горно-Чуйский (поселок расселен, жителей нет). | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 21.2
30
| с 11-40 час 14 апреля до 18-00 час 15 апреля | э/э | Мамско-Чуйский район | 30.66 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Слюдянка-Согдиондон», до 08-35 час 15 апреля – п. Согдиондон, до 18-00 час 15 апреля – п. Горно-Чуйский. В период отключения в поселках работали ДЭС | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 21.9
31
| с 15-05 час 16 апреля до 18-30 час 17 апреля | э/э | Слюдянский район | 5.29 | В п. Тибельти, из-за обрыва провода ВЛ-10кВ (упали 3 опоры ЛЭП, ветхие сети), без электроснабжения были 69 частных жилых домов (240 жителей), начальная школа (на 20 учеников), имеется печное отопление. | «Иркутские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 3.78
27
| с 15-35 час 22 апреля до 16-00 час 23 апреля | э/э | Усольский район | 2.94 | В п. Мишелевка, из-за повреждения опоры ВЛ по ул. Героев Бреста (сбита грузовой машиной), без электроснабжения были 167 частных жилых домов, 473 жителя. | «Ангарские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 2.1
24
| с 14-15 час 25 апреля до 11-55 час 26 апреля | э/э | Мамско-Чуйский район | 4.48 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Слюдянка», без централизованного электроснабжения был до 18-15 час п. Луговский, до 11-55 час 26 апреля п.Согдиондон. В поселке работали ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 3.2
22
| с 13-00 час 26 апреля до 21-53 27 апреля | э/э | Ангарский район | 3.36 | В п. Мегет, из-за повреждения 2-х кабелей 6кВ на ЗРУ-3 ячейка №3 ПС «Радиостанция-1 (хищение кабеля), без электроснабжения 353 частных жилых домов, проживает 978 человек, в т.ч. 40 частных домов в д.Шароны (146 жителей), СНТ «Чезениия», «Птицевод», «Березка», «Ветеран», объекты социальной значимости под отключение не попадают. В 15-20 час 27 апреля к электроснабжению был подключен п.Мегет, в 21-53 час 27 апреля – д. Шароны и садоводства | «Ангарские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 2.4
32
| с 15-50 час до 19-55 час 29 апреля | э/э | Мамско-Чуйский район | 0.94 | Из-за отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Слюдянка» (сработала защита), без централизованного электроснабжения был до 19-15 час п.Луговский, до 19-55 час п.Согдиондон. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 0.67
4

## Май
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в мае 2016 г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение 36 час и более
1 | с 13-40 час 8 мая до 18-00 час 10 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 16.32 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Слюдянка» без централизованного электроснабжения был п.Согдиондон. В поселке работала ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 13.6
52
2 | с 13-55 час 14 мая до 19-55 час 18 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 14.268 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Слюдянка- Согдиондон» без централизованного электроснабжения был п. Согдиондон. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 11.89
101
3 | с 09-20 час 22 мая до 17-40 час 25 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 16.812 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Слюдянка-Согдиодон» без электроснабжения был п. Согдиодон. В поселке работает ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 14.01
| 78 |  |  | 0
4 | с 17-20 час 30 мая до 18-30 час 01 июня | э/э | Мамско-Чуйский район | 10.308 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Слюдянка-Луговский», без централизованного электроснабжения до 18-25 час 30 мая был п.Луговский, до 18-30 час 1 июня п.Согдиондон. . В период отключения в поселках работали ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 8.59
| 49 |  |  | 0
5
6
7
8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение менее 36 час
1 | с 15-15 час до 18-10 час 1 мая | э/э | Киренский район | 2.16 | Из-за аварийного отключения фидера «Кривошапкино» без электроснабжения была д. Кривошапкино, 386 жителей, котельная школы. Температура наружного воздуха была +8°С. | «Киренские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 1.8
| 3 |  |  | 0
2 | с 15-30 час 1 мая до 14-50 час 2 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 5.16 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Слюдянка-Согдиондон» без централизованного электроснабжения был п. Согдиондон. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 4.3
23
3 | с 00-20 час до 11-10 час 2 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 3.48 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Слюдянка» без централизованного электроснабжения были п. Луговский и п. Слюдянка. В поселках работали ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 2.9
11
4 | с 21-45 час 3 мая до 16-55 час 4 мая | э/э | Усольский район | 0.84 | В п.Тельма, из-за падения опоры ВЛ-10кВ, без электроснабжения были 80 частных жилых домов, 240 жителей по ул.Школьная, Кирова, Мира, Свердлова, Лесхоз. | ОГУЭП «ОКЭ» "Ангарские электрические сети". | 0.7
| 19 |  |  | 0
7 | с 13-40 час 8 мая до 19-35 час 9 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 9.24 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Слюдянка» без централизованного электроснабжения был п.Луговский. В поселке работала ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 7.7
| 29 |  |  | 0
8 | с 12-35 час до 22-15 час 8 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 7.68 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Мама» без централизованного электроснабжения были п. Колотовка и Мама. В поселках работали ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 6.4
| 10 |  |  | 0
10 | с 18-00 час до 22-10 час 13 мая | э/э | Слюдянский район | 0.24 | В г. Слюдянка в микрорайоне Квартал, из-за выхода из строя трансформатора на ТП-17, без электроснабжения были 1 жилой дом по ул.Куприна и водозабор; без холодного водоснабжения были 65 жилых домов, 1866 жителей, две школы и детский сад. | Слюдянский РЭС ОГУЭП «ОКЭ». | 0.2
| 4 |  |  | 0
11 | с 20-15 час 16 мая до 02-10 час 17 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 0.36 | Из-за отключения ВЛ-35кВ был без централизованного электроснабжения п.Луговский. В поселке работала ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 0.3
| 6 |  |  | 0
12 | с 16-00 час до 19-50 час 17 мая | э/э | г.Свирск | 3.336 | В г.Свирск, из-за аварийного отключения на ТП (повреждение кабеля), без электроснабжения были 175-этажных, 15 2-этажных, 71 частных жилых домов. | «Черемховские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 2.78
| 4 |  |  | 0
15 | с 16-00 час до 20-45 час 21 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 2.4 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Колотовка-Мама» (падение дерева на провода) без электроснабжения были п. Колотовка и п. Мама. В период отключения запускались дизель на водозаборе и ПАЭС-2500 п.Мама. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 2
| 5 |  |  | 0
16 | с 15-45 час 23 мая до 20-40 час 24 мая | э/э | Мамско-Чуйский район | 1.752 | Из-за отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Слюдянка» без электроснабжения был п.Луговский. В поселке работала ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 1.46
| 29 |  |  | 0
20 | с 05-50 час до 12-30 час 27 мая | э/э | Усольский район | 5.22 | В п.Мальта, из-за отключения ВЛ-0,4кВ, без электроснабжения были 5 улиц (Школьная, Полевая, Победы, Геологическая и Кирова) 250 частых, жилых домов, 471 житель. | ОГУЭП «ОКЭ» Ангарские эл. сети. | 4.35
| 7 |  |  | 0
22 | с 15-30 час до 23-20 час 29 мая | э/э | Усольский район | 3.804 | В п. Мишелевка, из-за падения опоры ВЛ-10кВ, без электроснабжения была третья часть поселка, 1200 жителей. | ОГУЭП «ОКЭ» Ангарские эл. сети. | 3.17
| 8 |  |  | 0
24 | с 10-00 час до 14-00 час 31 мая | э/э | Усольский район | 0.36 | В п.Новомальтинск, из-за повреждения опоры ВЛ-10кВ, без электроснабжения были по улицам Матросова, Велкова, Логовой, Кавказской 23 жилых дома, 148 жителей. | ОГУЭП «ОКЭ» Ангарские эл. сети. | 0.3
| 4 |  |  | 0
Проим Вас предоставить информацию в ОГКУ "АОДС ЖКХ Иркутской области" о сумме материального ущерба по аварийным инциндентам. Информацию можно отправить по факсу 77-85-36 или эл.почтой на эл.адрес pds@jkh.irkutsk.ru. С уважением АОДС ЖКХ.

## Июнь
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в июне 2016 г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение 36 час и более
1 | с 11-20 час 3 июня до 24-00 час 30 июня | э/э | Мамско-Чуйский район | 67.8 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Слюдянка» без централизованного электроснабжения был п.Согдиондон. В поселке работала ДЭС. | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 56.5
648
5
6
7
8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение менее 36 час
2 | с 17-30 час 30 мая до 18-50 час 1 июня | э/э | Мамско-Чуйский район | 9 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Слюдянка-Луговский», без централизованного электроснабжения был п. Луговский, п.Согдиондон. Ремонтные работы выполнены бригадой филиала ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети». | «Мамско-Чуйские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ». | 7.5
26
3 | с 16-35 час до 19-00 час 3 июня | э/э | Тайшетский район | 0.9 | Из-за аварийного отключения эл.линии ВЛ-10кВ «Бирюсинск-Березовка», без электроснабжения был п.Сельхоз-10. | АРБ Тайшетских ГЭС филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго». | 0.75
4
4 | с 12-00 до 15-40 час 12 июня и с 02-35 час до 12-35 час 13 июня | э/э | Иркутский район | 9.42 | Из-за аварийного отключения ВЛ-10кВ, без электроснабжения была д.Бурдаковка, 435 жителей, повторное отключение электроснабжения. | ОГУЭП «ОКЭ» | 7.85
14
5 | с 17-30 час 12 июня до 15-35 час 13 июня | э/э | Иркутский район | 13.3 | Из-за аварийного отключения ВЛ-10кВ (гроза, дождь), без электроснабжения д.Добролет, Горячие Ключи и садоводства (Таежник, Флора, Лесная Поляна,2, Поливаниха, Светлый Яр, Искра). Ремонтные работы ведет ОГУЭП «ОКЭ» «ИЭС». | ОГУЭП «ОКЭ» | 11.09
22
5 | с 06-00 час до 13-00 час 19 июня | э/э | г. Свирск | 2.68 | Из-за повреждения кабеля на ТП-30 кВ, без электроэнергии были 17 пятиэтажных, 15 двух этажных домов и 71жилой дом частного сектора. | ГУЭП «Облкоммунэнэрго» Черемховские электро сети. | 2.23
7
7 | с 9-30 час до 21-50 час 23 июня | э/э | Усольский район | 60.4 | Из-за замены вышедшего из строя трансформатора 35/6 кВ подстанции «Малышовка» Ангарских электрических сетей, была отключена ВЛ 6 кВ Одинск - Ст. Ясачная фидер «Пионерский», без электроэнергии оставались д. Старая Ясачная, детский оздоровительный лагерь «Вымпел» и два садоводства «Нефтехимик» и «Поле старое Ясачное». | ОГУЭП «ОКЭ» Ангарские электрические сети | 50.3
12
0
0
26 | [7 empty] | 0
0
27 | [7 empty] | 0
0
28 | [7 empty] | 0
0
29 | [7 empty] | 0
0
30 | [7 empty] | 0
0
31 | [7 empty] | 0
0
Проим Вас предоставить информацию в ОГКУ "АОДС ЖКХ Иркутской области" о сумме материального ущерба по аварийным инциндентам. Информацию можно отправить по факсу 77-85-36 или эл.почтой на эл.адрес pds@jkh.irkutsk.ru. С уважением АОДС ЖКХ.

## Июль
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в июле 2016 г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение 36 час и более
2 | с 19-00 час 5 июля до 20-30 час 7 июля | Э/Э | Усольский район |  | Из-за повреждения линий электропередач (в результате порывов ветра), без электроснабжения частично был п.Раздолье. | ОГУЭП «ОКЭ» и ЦЭС «ИЭСК»
50
5
6
7
8
3 | с 14-30 час 11 июля до 19-30 час 16 июля | Э/Э | Зиминский район |  | В н.п.Верхнеокинский из-за подъема воды в р. Ока, были подмыты 4 опоры ВЛ - 10 кВ «п.Осиновский-уч.Верхнеокинский» без центрального электроснабжения были 287 человек, из них 65 детей. 2 магазина и ФАП. | ОГУЭП «ОКЭ» Саянские эл.сети.
129
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение менее 36 час
1 | с 19-00 час 5 июля до 16-25 час 6 июля | Э/Э | Ангарский округ |  | Из-за порывов ветра, без централизованного электроснабжения были поселки Китой, Одинск, Северный и д. Соватеевка. | Филиал ОГУЭП "ОКЭ" Ангарские электрические сети
22
2 | с 20-00 час до 21-10 час 5 июля | Э/Э | г.Свирск |  | Из-за аварии на главной понижающей подстанции (вышел из строя масляный трансформатор), без централизованного электроснабжения были 897 домов частного сектора, 4 пятиэтажных дома. | Филиал ГУЭП "ОКЭ" Черемховские электрические сети
2
7 | с 05-00 час до 13-00 час 27 июля | Э/Э | Иркутский район |  | В п.Листвянка , из-за повреждения ВЛ-10 кВ «Судоверфь Б», без электроснабжения были около 1000 абонентов. | ГУЭП "ОКЭ"
8
8 | с 15-30 час 23 июля до 20-05 час 24 июля | Э/Э | г.Свирск |  | В г.Свирске из-за возгорания масляного выключателя на ПС 110/35/27,5/10 кВ «Половина» ( принадлежит ОАО «РЖД») произошло аварийное отключение фидера №1. Без электроснабжения в м-р «Березовый» были 58 жилых домов (12, 2-х этажные, 12 квартирные), проживает 284 человека и 46 частных жилых домов, проживает 201 человек. | ОАО «РЖД» и филиалом ОГУЭП «ОКЭ» Черемховские эл.сети.
30
9 | с 03-20 час до 13-45 час 9 июля | Э/Э | Мамско-Чуйский район |  | из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Мама», без централизованного электроснабжения был п. Мама. | «Мамско-Чуйские электрические сети» филиала ОГУЭП «ОКЭ».
11
10 | с 16-30 час до 18-07 час 26 июля | Э/Э | Балаганский район |  | В с.Бирит из-за отключения ВЛ-10кВ, без электроснабжения были 209 частных жилых домов, 594 жителя. | ОАО «ИЭСК» «ЦЭС» Заларинские РЭС.
2
11 | с 14-40 час 5 июля до 14-10 час 6 июля | Э/Э | Мамско-Чуйский район |  | - п. Луговский и п. Слюдянка из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ Мусковит-Слюдянка, были без централизованного электроснабжения. | «Мамско-Чуйские электрические сети» филиала ОГУЭП «ОКЭ».
24
12 | с 5-40 час до 16-30 час 7 июля | Э/Э | Мамско-Чуйский район |  | -п. Луговский и п. Слюдянка из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ Мусковит-Слюдянка, были без централизованного электроснабжения. | «Мамско-Чуйские электрические сети» филиала ОГУЭП «ОКЭ».
12
13 | с 19-00 до 23-20 час 30 июля | Э/Э | г.Усолье-Сибирское |  | В г.Усолье-Сибирское из-за отключения яч.2 на ТП116, без электроснабжения был микрорайон «Привокзальный» 7,8,9 кварталы, 2600 жителей. | ОГУЭП «ОКЭ» Усольские эл. сети.
5
14 | с 23-50 час 30 июля до 7-00 час 31 июля | Э/Э | Иркутский район |  | В п.Большое Голоустное из-за грозы была отключена ТП, без электроснабжения был весь поселок, 586 жителей. | ОГУЭП «ОКЭ»
8
15 | с 6-00 час 31 июля до 16-50 час 1 августа | Э/Э | Черемховский район |  | В с.Тальники из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Голуметь-Онот» (на опоре №80 разрушен изолятор), без эл.снабжения были 203 частных жилых дома, проживает 563 человека. | ОГУЭП «ОКЭ» «Черемховские электрические сети».
35
17 | с 22-00 час 31 июля до 11-00 час 1 августа | ХВС | г.Усть-Кут |  | В г.Усть-Куте из-за аварийного отключения ВЛ-10кВ ( в лесном массиве), была остановлена ПНС, подающая воду на м-н Лена, без водоснабжения были 56 домов (разной этажности), проживает 5494 человека. | ОГУЭП «ОКЭ» «Усть-Кутские электрические сети».
13
Note on A20: RePack by Diakov:
Note on F20: RePack by Diakov:

## Август
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области
2016г
п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид ава-рии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб. | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Август 2016г
1 | с 20-20 час 10 августа до 16-35 час 12 августа | э/э | Иркутский район | 31.052 | Из-за отключения ВЛ-10кВ «Светлячки-Горячий Ключ», без электроснабжения был п. Горячий Ключ (отключены 25 ТП, 390 человек, подтопление опор с 320 до 485); | ОГУЭП «ОКЭ» «Иркутские электрические сети». | 22.18
44
2 | с 3-35 час 12 августа до 20-05 час 13 августа | э/э | Иркутский район | 42.85 | Из-за аварийного отключения на ПС "Туристская" Ячейки" №3 ВЛ-35кВ "Нижний Кочергат", без электроснабжения были п.Бол.Голоустное п.Мал.Голоустное (38ТП, абонентов) и д.Ниж.Кочергат (21 житель). | ОГУЭП «ОКЭ» «Иркутские электрические сети». | 30.604
40
3 | с- 09-00 час 11 августа до 17-20 час 13 августа | э/э | Иркутский район | 72.969 | Из-за аварийного отключения ячейки №17 на ПС «Пивзавод» (у п.Маркова), без электроснабжения были 19 ТП, 30 домов, 130 жителей в п. Смоленщина. | ОГУЭП «ОКЭ» «Иркутские электрические сети». | 56.13
51
4 | с 19-30 час 30 июля до 15-15 час 31 июля | э/э | г.Усолье-Сибирское | 20.93 | Из-за грозы, были отключены ячейки №14,10, на ТП-116, без электроснабжения был частный сектор Зеленый городок и п.Западный, 630 домов. | ОГУЭП «ОКЭ» Усольские эл. сети. | 16.1
20
5 | с 19-30 час 7 августа до 00-30 час 8 августа | э/э | Мамско-Чуйский район | 1.56 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Мусковит-Мама» без электроснабжения был п. Мама. В период отключения работа ДЭС. | ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети» | 1.2
6
6 | с 6-00 час до 19-20 час 11августа | э/э | Иркутский район | 51.002 | Из-за отключения ВЛ-10кВ, яч.№14, яч.№7, без электроснабжения были 47 ТП, 250 жителей, садоводства, котеджи в п. Патроны. | "ИЭС" ОАО "ОЭК" | 36.43
13
7 | с 22-00 час 10 августа до 18-45 час 11 августа | э/э | Слюдянский район. | 10.53 | В г. Слюдянка, из-за отключения ВЛ-6кВ, ПС «Рудная» яч.№4, без электроснабжения были 4 ТП, ул. Слюдяная, ул. Строителей, ул. Набережная, пер. Слюдянной, пер. Строителей, 500 абонентов. | ОГУЭП «ОКЭ» Иркутские электрические сети, Слюдянский РЭС. | 8.1
21
8 | с 05-00 до 14-50 час 11 августа | э/э | Ангарский район | 15.61 | В п.Мегет, из-за отключения на ПС 35/6 «Радиостанция №1» ЗРУ-6кВ №3 яч.3 фидер «Мегет» и фидер «Предприятий», без электроснабжения были 17 ТП, 356 жителей. | ОГУЭП «ОКЭ» «Ангарские электрические сети». | 12.01
10
9 | с 12-25 час 11 августа до 17-43 час 12 августа | э/э | Ангарский район | 3.91 | Из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ «Савватеевка», без электроснабжения в д.Савватеевка были 67 ТП, водозабор, проживает 240 человек, д/лагерь «Героев Космонавтов» (в 15-00 час 12 августа в д/лагерь доставлен ДГ-360кВт). | ОГУЭП «ОКЭ» «Ангарские электрические сети». | 3.01
29
10 | с 07-50 час до 20-15 час 11 августа. | э/э | г. Усолье-Сибирское | 16.25 | В г. Усолье-Сибирское без электроснабжения был 26 квартал, отключение яч.18, 22ТП, 4582 абонента. | ОГУЭП «ОКЭ» "Усольские электрические сети". | 12.5
12
11 | с 6-30 час до 10-40 час 11 августа | э/э | г. Свирск | 2.21 | Из-за аварийного отключения фидера №14, без электроснабжения были 300 домов частного сектора (проживает 685 чел.) и больница (42 чел.) в м-не «Микрорайон». | ОГУЭП «ОКЭ» Черемховские ЭС. | 1.7
4
12 | с 0 7-30 час до 17-00 час 11 августа | э/э | г.Свирск | 0.52 | Из-за повреждения на ВЛ-10кВ, без электроснабжения был детский лагерь «Ангара» (50 человек). Ремонтные работы выполнены ОГУЭП «ОКЭ» Черемховские ЭС. | ОГУЭП «ОКЭ» Черемховские ЭС. | 0.4
10
13 | с 12-10 час до 17-10 час 11 августа | э/э | г. Зима | 6.24 | В г.Зима из-за отключения на ВЛ-10кВ, яч.№15 «фидер 5», без электроснабжения были 19 ТП, 1320 жителей. | ОГУЭП «ОКЭ» «Саянские электрические сети». | 4.8
5
14 | с 09-00 час 11 августа до 17-50 час 12 августа | э/э | Зиминский район | 1.69 | Из-за аварийного отключения ВЛ-10кВ «Батама-Новоникольск», без электроснабжения были п. Зулумай и В. Щельбей, 3 ТП, 198 жителей. | ОГУЭП «ОКЭ» «Саянские электрические сети». | 1.3
9
15 | с 9-00 час до 13-30 час 18 августа | э/э | Иркутский район | 4.03 | Без электроэнергии был п. Бурдаковка. | ОГУЭП «ОКЭ». | 3.1
5
16 | с 19-30 час до 22-40 час 23 августа | э/э | г.Усолье-Сибирское | 4.16 | Из-за выхода из строя головного кабеля 6кВ, без электроснабжения был 26 квартал, 22 ТП, 4582 абонента. | ГУЭП «ОКЭ»» Усольские эл. сети» | 3.2
3
17 | с 20-10 час 30 августа до 15-10 час 31 августа | э/э | Иркутский район | 18.86 | Из-за аварийного отключения ВЛ-10кВ, без центрального электроснабжения в п. М. Голоустное были 507 жилых домов, 1578 человек, из них 360 детей, 8 соц. объектов. | ОГУЭП «ОКЭ» | 14.51
19

## Сентябрь
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в сентябре 2016г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение менее 36 час
1 | с 11-00 до 16-50 час 1 сентября | э/э | Тулунский район | 0.58 | Из-за аварийного отключения ВЛ-0,4кВ без электроснабжения были частично жилые дома по ул.Лесной и Куйбышевской д. Евдокимово. | Тулунское подразделение «Нижнеудинских электрических сетей» филиала ОГУЭП «ОКЭ». | 0.4
5
2 | с 13-25 час 1 сентября до 17-20 час 2 сентября | э/э | Зиминский район | 6.7 | Из-за аварийного отключения ВЛ-10 кВ без электроснабжения были в с.Харайгун (145 домов, проживает 381 человек), 5 объектов СКБ: школа, почта, ДК, ФАП и уч. Мольта ( 28 домов, проживает 34 человека), ФАП . | ОГУЭП «ОКЭ» «Саянские электрические сети». | 4.62
28
4 | с 22-10 час 1 сентября до 10-25 час 2 сентября | э/э | Нижнеудинский район | 2.64 | В г. Нижнеудинск, из-за отключения фидера №7 ЦРП «Восточный», без электроснабжения были 3 тыс. абонентов, КНС, 4 котельных, 2 школы и детский сад. Из 22 подстанций не подключенными оставались до 10-25 час 2 сентября 2 ТП, без электроснабжения были 360 абонентов (ул.Союзная и пер. Восточный). | ОГУЭП «ОКЭ» Нижнеудинские электрические сети». | 1.82
13
5 | с 07-00 до 15-00 час 4 сентября | э/э | Усольский район | 1.3 | В п.Хайта, из-за отключения ВЛ-0,4кВ, без электроснабжения были 25 частных жилых домов. | ОГУЭП ОКЭ «Усольские эл. сети». | 0.9
8
6 | с 15-45 час 4 сентября до 18-25 час 5 сентября | э/э | Ангарский район | 6.95 | В г.Ангарске, из-за повреждения на ТП№89, без электроснабжения были 83,89,93 кварталы, до 18-25 час 5 сентября оставались 5 четырехэтажных жилых домов, 500 жителей, 89 квартала. | ОГУЭП ОКЭ «Ангарские эл. сети». | 4.79
27
17 | с 23-45 час 20 сентября до 20-20 час 21 сентября | э/э | Мамско-Чуйский район | 27.33 | Из-за аварийного отключения ВЛ-110кВ «Мамакан‒Мусковит» без централизованного электроснабжения был весь район. В поселках работали ДЭС. Ремонтные работы выполнены ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети». | ОГУЭП «ОКЭ» «Мамско-Чуйские электрические сети» | 18.85
21
Начальник отдела диспетчерского контроля ОГКУ АОДС ЖКХ Иркутской области Т.Н.Минаева | [7 empty] | Т.Н. Минаева

## Октябрь
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в октябре 2016г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | с 22-10 час 14 октября до 10-15 час 15 октября | э/э | Зиминский район | 34.5 | В п. Ц.Хазан, из-за аварийного отключения ВЛ-10кВ (усиление ветра до 13 м/с, снег), без электроснабжения был весь поселок, 1537 жителей, так же 2 угольные котельные, отапливающие ОГОУ НПО ПУ-39 и детский сад «Елочка», СОШ, Отделение ОГБУЗ «Зиминской районной больницы», жилые дома с печным отоплением. | ОГУЭП ОКЭ «Саянские эл. сети». | 24.63
14
2 | с 19-30 час 30 октября до 13-00 час 31 октября | э/э | Усольский район | 0.56 | В п.Белогорск, из-за отключения ВЛ-04кВ, без электроснабжения были 30 частных жилых домов, 40 жителей, в домах имеются печи. | ОГУЭП ОКЭ «Усольские эл. сети». | 0.4
16
Т.Н. Минаева

## Ноябрь
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в ноябре 2016г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение 36 час и более
1 | С 07-55 час 9 ноября до 12-00 час 11 ноября | т/с | Киренский район |  | В г. Киренске, из-за порыва на участке теплотрассы Д-57мм от котельной №13 до школы № 5, без отопления осталось здание школы № 5. Котельная работает в штатном режиме, теплоснабжение жилых домов осуществляется без нарушений. Школа № 5 (448 учащихся) расположена в двух зданиях (здание средней школы и здание начальных классов). В 10-00 час 9 ноября было подключено к отоплению здание средней школы, до 12-00 час 11 ноября без отопления оставалось здание начальной школы (164 ученика). Вода из системы отопления была слита, работали две тепловые пушки, Тн.в.-25°С. | ООО «Тепловая компания»
28
2 | С 14-00 час 10 ноября до 14-45 час 12 ноября | э/э | Нижнеилимский район |  | Из-за обрыва провода ВЛ-35кВ (пролет между опорами 191-192), без электроснабжения были поселки Дальний и Заморский. В п. Дальнем 183 жилых дома, 300 жителей, детский сад и школа, в жилых домах, детсаде и школе печное отопление. В п.Заморский 80 жилых домов, 320 жителей, детсад и школа (в одном здании), дровяная котельная школы. Для подачи воды в котельной были установлены бензиновые мотопомпы, запас дров имеется. | РЭС-1 «СЭС» ОАО «ИЭСК»
49
3 | С 06-00 ча с 16 ноября до 17-30 час 27 ноября | в/с | Бодайбинский район |  | В п. Балахнинский в 06-00 час 16 ноября, из-за аварии на водоводе Д-300мм, без холодного водоснабжения оставался весь поселок, 71 жилой дом, 1358 жителей, детский сад, школа, амбулатория, почта, ДК. Проводились работы по отогреву водовода протяженностью 60-70м. В 04-15 час 17 ноября было восстановлено водоснабжение 70% жилого фонда. В 11-00 час 18 ноября водоснабжение восстановлено в оставшихся домах ( 2-х этажном жилом доме по ул.Дорожная, 37 и пяти одноэтажных домах по ул.Комсомольская, 80 жителей, в т.ч. 25 детей). Подвоз питьевой воды был организован. Информация об отключении ХВС получена по электронной почте в 10-40 час 17 ноября от диспетчера ЕДДС Бодайбинского района Арбатской И.И. | ООО «Тепловодоресурс»
53
4 | С 08-00 час 18 ноября 17-30 час 27 ноября | в/с | Киренский район |  | В п. Бубновка с 08-00 до 12-00 час 18 ноября, из-за выхода из строя глубинного насоса, проводились ремонтные работы на водонапорной башне. Вода из системы водоснабжения не была слита, в результате чего произошло перемерзание 750м трубопровода Д-133мм. С 19 по 20-00час 22 ноября проводились работы по отогреву и замене участков труб (работают тепловые пушки, дизель-генераторы, жгли костры). В 13-30 час 23 ноября водоснабжение восстановлено.Температура наружного воздуха -14°С. Котельная работает в штатном режиме, для подвоза воды в емкость котельной и населению работают две пожарные машины. В поселке 88 жилых домов, в т.ч. 26 домов подключены к отоплению, школа, детский сад, ДК, ФАП. Постановлением главы администрации №504 от 18.11.16г. на территории Бубновского МО с 12-00 час 18 ноября действовал режим «Чрезвычайная ситуация».Режим "ЧС " снят в 16-00 час 23 ноября постановлением главы администрации № 512. от 23.11.2016г. С 14-00 час 24 ноября, в связи маловодностью места забора воды и прекращение подачи воды из водозабора, магистральный трубопровод протяженность 150м ХВС Ф-133мм повторно разморожен, в 18-00 час 26 ноября работы завершены. | ЖКХ «Сервис», ПСО «Северный»
225
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течении менее 36 час
1 | С 18-00 час до 22-40 час 2 ноября | э/э | Чунский район |  | Из-за аварийного отключения (сгорела опора ВЛ-35кВ, ранее принадлежащая «Оборонэнерго»), без электроснабжения был п.Октябрьский, 5252 жителя, 2630 жилых домов (печное отопление), 2 котельные, отапливающая школу (дети на каникулах) и детсад. Температура наружного воздуха -2°С. | РЭС ЗАО «Братская электросетевая компания»
5
2 | С 12-15 час 2 ноября до 23-20 час 2 ноября | в/с | Мамско-Чуйский район |  | В п. Мама, из-за выхода из строя глубинного насоса водозабора, было отключено холодное водоснабжение поселка, остановлены шесть котельных. В 19-25 час 2 ноября водозабор был запущен/ (установлен резервный насос). В 23-20 час 2 ноября все котельные поселка запущены, потребители подключены к теплоснабжению. Отключение теплоисточников прошло без последствий. Температура наружного воздуха -15°С. | ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»
11
3 | С 13-00 час до 23-05 час 4 ноября | в/с | Иркутский район |  | В с.Мамоны, из-за 2-х порывов на водопроводе Д-100мм (участок от водозабора до котельной 180м), была остановлена котельная, отапливающая школу, детский сад и 16 жилых домов (10- 16 квартирных и 4-2-х квартирных), проживает 500 человек. Температура наружного воздуха была от 0 до -3°С | ООО «Южнобайкальское»
10
4 | с 15-40 час 6 ноября до 16-00 час 7 ноября | в/с | г.Иркутск |  | Из-за порыва на трубопроводе Д-150 мм было отключено холодное водоснабжение по бульв. Рябикова №№ 15А, 15Б, дет.сад №14 и АЗС по ул. Сергеева № 2. В 18-15 час 6 ноября подключили дома по бульв. Рябикова №№ 15А и 15 Б. До 16-00 час 7 ноября без ХВС оставались дет.сад №14 и АЗС. | МУП «Водоканал».
25
5 | с 17-00 час до 22-30 час 7 ноября | т/с | г.Иркутск |  | Из-за порыва на теплосети Ф-133мм без теплоснабжения были жилые дома по ул.Красноказачья 120/1,2,3, Станиславского 25,27,29,31,33, 30 Дивизии 6,8, Депутатской 75/1,77,79,81. Температура наружного воздуха была -8°С. | УТС Н-Иркутской ТЭЦ |  |  | #REF!
5
6 | с 01-30 час до 07-10 час 8 ноября | в/с | Мамско-Чуйский район |  | В п.Мама, для проведения работ по замене глубинного насоса на водозаборе, были остановлены 6 угольных котельных. Температура наружного воздуха -23°С. | ООО «МПКК»
6
7 | с 13-10 час до 18-00 час 8 ноября | т/с | Мамско-Чуйский район |  | В п.Мама, из-за утечки в ТК, была остановлена котельная №5, отапливающая 14 жилых домов (10-1эт, 1-2-х эт, 1-3х эт, 2-5-ти эт.), проживает 240 человек, детский сад «Теремок», вечерняя школа, реабилитационный центр. Температура наружного воздуха была -24°С. | ООО «МПКК»
5
8 | с 23-10 час 9 ноября до 04-30 час 10 ноября | э/э | г.Иркутск |  | Из-за обрыва эл.линии 6кВ без электроснабжения были частично ул.Освабождения и ул. Котовского. | ОАО "ИЭСК" «Южные эл.сети»
5
9 | С 12-00 час до 17-00 час 9 ноября | т/с | г.Иркутск |  | Из-за порыва на теплотрассе Ø 150 мм без ГВС и отопления были 7 домов (1532 жителя, их них 485 дети) расположенных в микрорайоне Зеленый в домах № 11, 12, 13, 14, 21, 22, 32 | УТС №1 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»
5
10 | С 18-00 час 10 ноября до 05-54 час 11 ноября | т/с | г.Иркутск |  | Из-за порыва теплотрассы Д-426мм в районе дома № 8 по ул.Кожзаводская без теплоснабжения были жилые дома по ул. Рабочего Штаба №№ 34, 36, 38, ул. Кожзаводская №№5а,б, 6, 8, 9, ул. Сурнова №№ 28, 28а,б, 30 (1÷13 блок-секции), ул. Мельничная №№ 2 (1÷5 блок-секции), 2а,г,д,е. | УТС Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»
11
11 | С 04-45 час до 18-50 час 12 ноября | в/с | Слюдянский район |  | В г.Слюдянка, из-за отсутствия подачи воды со скважины, без ХВС были 13 жилых домов, 683 жителя, остановки котельной «СМП» не было, подпитка котельной осуществлялась от резервной скважины №2. На 1-ой скважине вышел из строя глубинный насос, проведена замена насоса, сделано переключение по постоянной схеме. Температура наружного воздуха была -9°С. | ООО «Слюдянское»
14
12 | С 08-45 час до 18-20 час 12 ноября | т/с | г.Тулун | 7.6 | Из-за выхода из строя задвижки в ТК Д-80мм, была остановлена котельная «Шахта», без теплоснабжения были 28 жилых домов (2-х эт, 493 жителя) , ЦДК «Юность», детский сад «Родничок», детская поликлиника. Для устранения утечки в ТК было отключено холодное водоснабжение в этих домах и объектах соц.сферы. В 17-00 час завешены работы в ТК (замена задвижки запорной арматуры), жилые дома подключены к холодному водоснабжению, в 18-20 час к теплоснабжению. | ООО «Западный филиал»
10
13 | С 17-00 до 24-00час 16 ноябпя | т/с | г.Иркутск |  | Из-за порыва на теплосети Д-100мм, без теплоснабжения были 24 объекта по ул. Чайковского 1,3,3а,5,7,11а,13,15,11,9,17,19,21,2,2а, Маяковского 69, Касьянова 49, Румянцева 53,54, 55,57, Достоевского 12,14,22, оставшиеся 7 домов по ул.Чайковского 17, 19, 21, Достоевского 12, 14, 22, Румянцева 54 были подключены в 24-00 час 16 ноября по постоянной схеме. | РТС-1 Н-Иркутской ТЭЦ.
7
14 | С 9-00 час до 12-30 час 15 ноября | э/с | Бодайбинский район |  | В п.Артемовский, из-за отсутствия электроэнергии (выход из строя силового щита), была остановлена котельная «Центральная». Котельная отапливает водозабор, 4 одноэтажных дома, 13 домов двухэтажных- 12-ти квартирных, 2 дома пятиэтажных – 70-ти квартирных, 628 жителя, 3 соц. объекта: городская больница МБУЗ ЦРБ, МОУ СОШ, МДОУ д/с «Улыбка». Резервный источник электроснабжения отсутствует. Температура наружного воздуха была -20°С. | ООО «ТВР»
3
15 | С 12-50 час до 14-00 час 15 ноября | э/с | г.Свирск | 0.84 | Из-за аварийного отключения на подстанции 110/35/6кВ произошло отключение фидера №2, без электроснабжения были 30 многоквартирных и 84 частных жилых домов (4064 жителя), 3 соц. обьекта, котельная. | Черемховские эл. сети филиала ОГУЭП «ОКЭ» | 0.6
1
16 | С 8-00 час 17 ноября до 00-10 час 18 ноября | э*с | Братский район | 25 | В п. Харанжино, из-за обрыва провода ВЛ-35кВ, электроснабжение поселка обеспечивалось в неполнофазном режиме (обрыв одной фазы), в 17-30 час для проведения ремонтных работ электроэнергия была полностью отключена. Без электроснабжения до 00-10 час 18 ноября были 648 жилых домов, 1245 жителей, в т.ч. 248 детей. Соцобъекты - детский сад, школа, участковая больница и 2 дровяные котельные (школы и больницы) были подключены к двум резервным ДЭУ-30кВт. Температура наружного воздуха -35°С. | РЭС-4 с.Покосное «СЭС» филиала ОАО «ИЭСК»
16
17 | С 15-00 час до 20-00 час 18 ноября | т/с | г.Иркутск |  | Из-за аварии на теплосети Ф-80мм, без теплоснабжения были жилые дома по ул. Радишев № 67/8 и № 67/17 ( 2-х этажные деревянные). Воду из системы отопления сливали. Отключение прошло без последствий. | ОАО ИЭСК Н.Иркутская ТЭЦ ИТС №2
5
18 | С 19-00 час 18 ноября до 2-00 час 19 ноября | э/с | Иркутский район |  | С 19-00 час 18 ноября, из-за аварии на ВЛ-10кВ «Хомутово – РМЗ» ( обрыв шлейфа) без электроснабжения были 20081 человек, в т.ч. с.Хомутово ( 10290 человек, котельная «Центральная», отапливающая школу, ДДНТ, 12 ж/домов), д. Грановщина ( 3139 человек), д.Карлук ( 3356 человек), д.Куда ( 2990 человек), д.Талька (306 человек). В 23-05 час 18 ноября электроснабжение восстановлено в с.Хомутово, д.Куда, д.Талька, в 01-00 час 19 ноября в д. Грановщина и в 02-00 19 ноября в д.Карлук. Отключение прошло без последствий | филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»
7
19 | С 02-30 час до 18-30 час 18 ноября | в/с | г.Иркутск |  | Из-за порыва водовода Д-100мм в районе ул.Николаева, 1, без холодного водоснабжения был детский сад № 80 по ул.Николаева, 8а, административные здания по ул.Николаева, 8, Ангарская, 22, Рабочего Штаба, 25. | МУП «Водоканал»
16
20 | С 07-45 час до 13-15 час 19 ноября | э/с | Усольский район | 8.26 | Из-за аварийного отключения ВЛ-6кВ Одинск - Ст.Ясачная, фидер «Пионерский» (перегруз), без электроснабжения была д.Ст.Ясачная, 51 частный жилой дом, имеются печи, 218 жителей. Температура наружного воздуха -24°С. | ОГУЭП «ОКЭ» Ангарские электрические сети. | 5.9
6
21 | С 11-55 час до 17-30 час 20 ноября | в/с | г.Иркутск |  | Из-за порыва на водопроводе Д-350мм у дома по ул Байкальская №256, без ХВС были 3 жилых дома по ул.Байкальская 256, 254, 282 (5-ти этажные). | МУП «Водоканал»
5
22 | С 9-00 час до 20-10 час 23 ноября | т/с | г.Иркутск |  | В Октябрьском райне, в связи с аварийными работами по замене участка теплосети Ф-426мм у дома № 105 по ул. Д.Событий, без теплоснабжения были 177 объектов по ул. Ямская, К.Либкнехта, Д.Событий, Красноказачья, Поленова, Лызина, Красноярская, Култукская, Аэрофлотская, Советская, Авиаторов, 3 Красноказачья, Альпийская и пер.Угольный, 4 детский сада, 1 школа. | РТС-2 УТС Н-И. ТЭЦ.
11
23 | С 18-55 час 23 ноября до 00-00 час 24 ноября | э/с | г.Усолье -Сибирское | 47.5 | Из-за повреждения головного кабеля 6кВ на подстанции «ЗГО», без электроснабжения были 1666 абонентов (около 20% города), до 00-10 час 24 ноября оставались 141 абонент частного жилого сектора. | ОГУЭП ОКЭ Усольские эл. сети. | 33.91
5
24 | С 14-30 час до 20-00 час 25 ноября | в/с | г.Иркутск |  | Из-за повреждения водовода Д-200мм в районе дома № 325 по ул.Р.Люксембург, без холодного водоснабжения оставались 4 жилых дома №№ 325, 325а, 329, 331 по ул.Р.Люксембург. | МУП «Водоканал».
5
25 | С 11-00 час до 15-15 час 25 ноября | т/с | г.Иркутск |  | Из-за порыва трубопровода Д-76мм в районе дома № 27 по ул.Зверева, без теплоснабжения были жилые дома №№ 117, 119 по ул. Трудовая, №№ 27, 29, 31, 33 по ул. Зверева. | РТС-2 УТС Ново-Иркутской ТЭЦ.
4
26 | С 14-00 24 ноября до 19-40 час 25 ноября | т/с | Иркутский район |  | В п. Малая Топка Иркутского района с 14-00 час 24 ноября, из-за утечки на теплосети Д-32мм, отключен участок теплосети от котельной до жилого дома № 34 по ул. Ключевая (протяженность участка 20м), без теплоснабжения жилой дом. В 07-00 час 25 ноября место порыва было обнаружено, в 18-00 час 25 ноября дом запитан по временной схеме, в 19-40 час 25 ноября теплоснабжение восстановлено по постоянной схеме. Ремонтные работы выполнены ООО «Южнобайкальское». | ООО «Южнобайкальское»
29
4 | Аварии | 355 |  | 0
|  | 232 |  | 89.2
| Всего | 587 |  | 89.2
Примечание:
В Шелеховском районе с целью предупреждения ситуации, которая может привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения п.Чистые Ключи, с 12-00 час 31 октября постановлением №126-пм действует режим «Чрезвычайная ситуация». Администрация Шелеховского района ходатайствовала о выделении 2000т угля из АТЗ Иркутской области, принято решение о выделении 1000т с Мугунского угольного разреза ООО «Компания Востсибуголь».
В г. Черемхово с 08-00 час 2 ноября, при проведении плановых работ на водоводе Д-400мм, было отключено от холодного водоснабжения порядка 60 жилых домов и 3 объекта социальной сферы, в 15-15 час был подключен п. Шадринский (20 жилых домов). До 10-00 час 3 ноября без холодного водоснабжения оставались около 40 жилых домов, 2600 жителей. Ремонтные работы выполнены ООО «Черемховский водоканал».
Информация об остановках котлов водогрейной котельной г. Вихоревка Братского района Дата Время остановки котлов Причина остановки котлов Оставшиеся в работе котлы 1. 1 ноября был остановлен котел №6 – с 08-10 час 1 ноября до 12-00 час 2 ноября течь экранных труб, в работе котел №7 2. 2 ноября был остановлен котел №7 – с 13-30 до 20-40 час течь экранных труб, в работе котел №6 3. 3 ноября в 18-00 час запущен котел №5 4. 5 ноября был остановлен котел №5 – с 03-40 до 16-20 час сгорел двигатель на ПМЗ, в работе котлы №№ 6, 7 5. 7 ноября был остановлен котел №6 – с 11-00 час 7 ноября до 17-50 час 8 ноября течь котла, прорыв фестонного экрана, в работе котлы №№ 5, 7 6. 8 ноября был остановлен котел №5 – с 17-50 час 8 ноября до 20-15 час 11 ноября течь экранных труб, в работе котлы №№ 6, 7 7. 10 ноября был остановлен котел №6 – с 05-30 до 15-00 час течь экранных труб, в работе котел №7 8. 12 ноября был остановлен котел №7 – с 05-15 до 21-30 час течь котла, ремонт ПМЗ, в работе котлы №№ 5, 6 9. котел №6 был остановлен – с 22-30 час 12 ноября до 01-05 час 13 ноября течь экранных труб, в работе котлы №№ 5, 7 10. 13 ноября был остановлен котел №7 – с 15-00 до 18-30 час выход из строя редуктора шнека ШЗУ, в работе котлы №№ 5, 7 11. 14 ноября был остановлен котел №5 – с 08-00 до 22-40 час течь экранных труб, в работе котлы №№ 6, 7 12. 15 ноября был остановлен котел №7 – с 10-00 до 23-00 час течь котла, в работе котлы №№ 5, 6 13. с 13-00 до 17-00 час остановлена котельная сварочные работы на обратном трубопроводе 14. 16 ноября был остановлен котел №6 – с 07-30 до 17-30 час замена редуктора шнека ШЗУ, в работе котлы №№ 5, 7 15. 19 ноября был остановлен котел №5 – с 20-30 час 19 ноября до 05-00 час 20 ноября вышел из строя эл. двигатель ПМЗ, в работе котлы №№ 6, 7 16. 20 ноября был остановлен котел №7 – с 05-00 до 08-30 час вышла из строя углеподача, в работе котлы №№ 5, 6 17. 22 ноября был остановлен котел №6 – с 13-20 до 20-45 час течь котла котлы, в работе №№ 5, 7 18. 23 ноября был остановлен котел №5 – с 10-00 до 18-55 час течь котла, в работе котлы №№ 6, 7 19. 24 ноября был остановлен котел №6 – с 09-00 до 19-40 час свищ на экранной трубе, в работе котлы №№ 5, 7 20. 25 ноября был остановлен котел №5 – с 08-45 до 15-00 час замена вариатора ПМЗ, в работе котлы №№ 6, 7 21. котел №6 был остановлен – с 16-20 до 21-30 час замена подшипников ротора на ПМЗ, в работе котлы №№ 5, 7 22. 26 ноября был остановлен котел №6 – с 02-00 до 14-00 час свищ котла, в работе котлы №№ 5, 7 23. 27 ноября был остановлен котел №6 – с 10-37 час 27 ноября до вышел из строя редуктор на решетке, в работе №№ 5, 7 24. котел №7 был остановлен – с 14-30 час 27 ноября до 02-00 час 28 ноябр ( колосниковая решетка), в работе котел №5 25. в 20-00 час запущен котел №4, в работе котлы №№ 4, 5 26. 28 ноября был остановлен котел №5 с 03-40 час 28 ноября до 21-45 час 29 ноября заклинило решетку, в работе №№ 4, 7 27. 29 ноября был остановлен котел №4 – с 03-30 до 17-30 час 29 ноября выпали колосники, в работе котел №7, в 21-45 час запущен коте №5 28. котел №7 был остановлесн 08-40 до 09-00 час, с 10-20 до 12-00 час, в 13-05 час 29 ноября снова был остановлен и запущен в 15-25 час – котельная не работала. 29. котел №7 был остановлен в 22-00 час 29 ноября вышла из строя колосниковая решетка, в работе котлы №№ 4, 5 30. котел №5 был остановлен в 23-40 час 29 ноября вышла из строя колосниковая решетка, в работе котел №4 31. 30 ноября с 13-00 час до 15-15 час был остановлен котел №4. вышел из строя сетевой насос, котельная была остановлена .
В п. Эдучанка Усть-Илимского района котельная поселка (эксплуатирующая организация ООО «Заря») работает в аварийном режиме. В работе 1 котел. 9 ноября вышел из строя вентилятор поддува, в тот же день был заменен на полученный из АТЗ Иркутской области новый вентилятор. Из-за неисправности шурующей планки (служащей для продвижения топлива по решетке, шуровки горящего слоя, сброса шлака), подача угля производится в ручном режиме, для ремонта шурующей планки необходима остановка котла. На 06-00 час 26 ноября температура теплоносителя от котельной Т-32/28°С, Тн-74/57°С, Тн.в.-25°С. Администрация Эдучанского МО ходатайствовала о выделении из АТЗ Иркутской области вентилятора поддува марки ВД-2,5 мощностью 3кВт (для второго котла). 14 ноября пришло оборудование для ремонта из г.Барнаула. Второй котел введен в эксплуатацию 23 ноября, работает не в полную нагрузку. ведется ручная очистка линии золоудаления ( шлак замерз). В работе 2 котла.Котельная отапливает 1 жилой дом (печное отопление), Эдучанскую СОШ (145 учащихся), детский сад «Малышок» на 60 человек (расположены в одном здании, оборудованном теплыми полами), ФАП. Из-за низкой температуры сетевой воды, без холодного водоснабжения девять 2-этажных жилых домов (водовод идет спутником сетевой воды), ранее перемороженные трубы холодной воды отремонтированы и подготовлены к запуску при условии работы двух котлов. Подвоз питьевой воды организована.
- в 22-05 час 29 ноября, из-за течи котла №1, была остановлена котельная, произведен слив сетевой воды из системы. На 06-00 час 30 ноября течь котла устранена, котел №1 запущен В 18-00 час 29 ноября из г.Тулуна была доставлена внутренняя топочная часть котла для замены размороженной в котле №2, монтаж планируется 1 декабря. В Эдучанской СОШ (145 учащихся) осуществляется дистанционное обучение детей. Т На 6-00 час 1 декабря температура теплоносителя на котельной 51/48 °С , температура наружного воздуха -10°С. С 22-00 час 29 ноября на территории Эдучанского МО был введен режим «Чрезвычайная ситуация», в 16-00 час 30 ноября, согласно распоряжения № 46 от 30.11.2016г. режим «ЧС» снят. Ремонтные работы ведет бригада ООО «Энергокомплекс».
В г. Иркутске:
-с 13-30 до 14-45 час 2 ноября, из-за повреждения водовода Д-100мм на вводе в дом, без холодного водоснабжения были два 5-этажных дома по ул.Ленская №1Б и 1Б/1. Ремонтные работы выполнены МУП «Водоканал».
- в 01-55 час 6 ноября было отключено газоснабжение 10 квартир (1 стояк) в доме № 196 по ул. Байкальская (были включены газовые камфорки в кв. № 1). Подключение газоснабжения АО «Иркутскоблгаз» проведет 6 ноября.
- с 17-00 до 22-30 час 7 ноября, из-за порыва на теплосети Ф-133мм, без теплоснабжения были жилые дома по ул.Красноказачья 120/1,2,3, Станиславского 25,27,29,31,33, 30 Дивизии 6,8, Депутатской 75/1,77,79,81. Температура наружного воздуха была -8°С. Ремонтные работы выполнены УТС Н-Иркутской ТЭЦ. - 8 ноября, в связи с проведением плановых ремонтных работ, были без теплоснабжения: В Свердловском округе 21 объекта: - 09-00 до 23-00 час - 4-я Ж/дорожная, 104, 110, Лермонтова, 100а, 102, 102а, 104, 106 (Геологоразвед. техникум), 108, 108 (гараж), 110, (Институт МВД РФ ), 112, 114, 120- врезка участка т/сети от ТК-18 до ПНС ИПИ до ТК-24; В Правобережном округе 127 объектов: - 09-00 до 17-00 час - Дек. Событий, 103, 103 а, б, г, д, 105а, б, в, 107 а, б, 109 б/с 2, 119, Ямская, 40, 42 (д/с№68), 50, 50ж, Красноказачья, 2, 8а, 9, 10, 10а,13 а, б, в, г, Поленова, 1, 1а, 6, 18, 18а, б, 10, 12, 14, 16, 33/1-5, 33/4, 35, 35б, в, 21, 31/6, 23, 25, 27, 19/1, 2, 13, 15, 17/1, 2, 37, Култукская,1 Лызина, 5, 7, 7а, г, в, д, 9, 9а, 13а, 18, 40, 44, 44а (д/с№44), 46, 48, 50, Култукская,1, 9, 9в, б, 10, 11, 13, 22/8, 32, Аэрофлотская, 1, 3, Советская, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 85а, 87, 93, 107а, 109, 109б, г, д, 109/1, 2, 111, 113, 115, 115а, б, в, г, 117 (д/с№127), 119, 119а, 121, 121а, 123, 123а, Угольный, 62, 68, 68/1, 68/2, 70, 72, 74, 76, 76а, 78, Авиаторов, 13 - устранение повреждения от ТК-18Д-3`-3 до ТК-26 ЦТП "126 кв.", ТНС"Угольная, 78"; - 09-00 до 19-00 час – М.Жукова 64/14- устранение повреждения; - 09-00 до 19-00 час- Постышева4- устранение повреждения. Ремонтные работы ведут бригады РТС-1, РТС-2, НИТЭЦ.
- 8 ноября, в связи с проведением плановых ремонтных работ, без электроснабжения были : в Правобережном округе 442 объекта, в Левобережном округе 322 объекта.
- 9 ноября, в связи с проведением плановых ремонтных работ, без электроснабжения были: в Правобережном округе 429 объекта, в Левобережном округе 9 объекта.
- с 23-25 час 9 ноября до 04-30 час 10 ноября, из-за выхода грунтовых вод на поверхность, от ХВС были частично отключены жилые дома по ул. Радищева и ул. Ивана Кочубея. Работы выполнены МУП «Водоканал».
-с 8-30 до 16-00 час 17 ноября, для проведения плановых работ были отключены от электроэнергии в Правобережном округе 901 объект (монтаж УСПД), в Левобережном округе 14 объектов (ремонт ВН-6 кВ, монтаж КЛ-04 кВ). Работы проведены филиалом ОАО ИЭСК «ЮЭС».
с 15-00 до 18-00 час 17 ноября, из-за повреждения летнего водопровода в районе дома по ул. Миронова, 3а, было отключено холодное водоснабжение (водовод Д-200мм) по ул. Флюкова, 1а (детский сад № 119), жилых домов по ул.Флюкова,1, 3, ул.Мира, 2а/1,2,3, ул.Новокшонова, 1а, 2а, 2б. Был организован подвоз питьевой воды, ремонтные работы выполнены МУП «Водоканал»;
- с 16-15 час 21 ноября до 18-00 час 22 ноября, из-за повреждения водовода Д-200мм в районе дома № 325 по ул.Р.Люксембург, без холодного водоснабжения были 4 жилых дома №№ 325, 325а, 329, 331 по ул.Р.Люксембург. Подвоз воды был организован. Ремонтные работы выполнены МУП «Водоканал».
24 ноября в связи с проведением плановых ремонтных работ, будут проводиться отключения теплоснабжения в Свердловском округе 2 обьекта: - с 09-00 до 17-00 час - Рябикова, 21а (б/с 1-9), 22а (б/с 1-12), 20а (б/с 14, 15), 22б, Рябикова, 21а/1, 21а/2, 1а/3- от ТК-6-8- устранение повреждения; в Правобережном округе 112 обьектов: - с 09-00 до 17-00 час -3-я Летчиков, 11, 13, 25, 27, 2-я Летчиков, 13, 14, 16, Дорожная, 4 (Коррек.шк№1), Жигулевская, 7, Егорова,16 – ТК-23д-45-13-устранение повреждения; - с 09-00 до 17-00 час - Р. Штаба, 34, 36, 38, Кожзаводская, 5а, б, 6, 8, 9, Сурнова, 28, 28а, б, 30/1-13, Мельничная, 2/1-5, 2а, г, д, е- ТК-21Е- устранение повреждения; - с 09-00 до 19-00 час- Донская, 1, 2, 3, 4, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 10/1, 10/2, 12, 12а, 16а, Постышева, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20 Байкальская, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 174, Цимлянская, 1/1, 1/2, 2, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а (Шк№39), 17, 17а, Дальневосточная, 67, 67а, 22/1, 22/2 – от ТК-32д-8- устранение повреждения; - с 09-00 до 17-00 час - Байкальская, 261, 271, 273, 273а – ТК-51Д-5 до ТК-51Д-15- устранение повреждения; - с 09-00 до 19-00 час - Коммунаров, 10, 10а – ТК-37Г-15- перемонтаж в ТК. в Ленинском округе 2 обьекта: - с 09-00 до 15-00 час - Ярославского, 211 (Аграрный техникум), 212а (магазин Автозапчасти) – от ТК-5б-7- замена неисправных задвижек. Работы ведет РТС-1,2,3, УТС Н-И.ТЭЦ.
В 4-47 час 25 ноября, в связи с резким повышением давления в обратной магистрали, произошла аварийная остановка ПНС «Левобережная». Были проведены мероприятия по нормализации давления: открыты задвижки, понижено давление. В 6-00 час сработало сбросное устройство, по сетям увеличения подпитки нет. Защитное оборудования работает в штатном режиме. В 7-15 час ПНС «Левобережна» работает в штатном режиме. Звонки поступали от жителей мкр.Юбилейный, Академичиская, Геологов, Лермонтова о порывах в системе отопления домов. Информация о повреждениях в жилых домах уточняется. В работах будут задействованы ОАО «Западное управление ЖКС» , УК «Приморский».
С 12-35 до 16-10 час 15 ноября, из-за аварийного отключения ВЛ-110кВ, без электроснабжения были потребители Боханского, Осинского, Усть-Удинского, Жигаловского и части Качугского районов (361 ТП, 7ТП-110кВ, 29983 жителя, 214 соц. обьектов). Место аварии не выявлено. Работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов выполнены поэтапно ОАО ИЭСК «ВЭС».
В п. Жигалово с 10-00 час 6 ноября, из-за выхода из строя блока управления (контроллера) на газовой горелке в модульной газовой котельной «Школа № 1», был произведен перевод горелки на ручной режим, в обход блока управления (что приводит к повышению расхода топлива). На 06-00 час 22 ноября параметры теплоносителя котельной Т-75/70°С, нормативная, запас топлива 12м3 ПБФ, суточный расход 1м3. Котельная отапливает школу (671 учащийся), жилой дом № 2 по пер. Советский (24 жителя) и водонапорную башню. Прибывший из г.Иркутска наладчик признал (контроллер) неподлежащим ремонту, необходимо приобретение нового блока управления, в администрации МО нет финансирования для приобретения нового блока управления. Ремонтные работы ведет бригада МУП «Жигаловское коммунальное управление».
В с.Баяндай 10 ноября обнаружены порывы на теплосети Ф-159мм от котельной МБОУ Баяндаевская СОШ (из-за ветхости, в эксплуатации с 1985г). Протяженность всей теплотрассы составляет 350м (в подземном исполнении 41м и надземном исполнении 309м). Администрация Баяндаевского района ходатайствует о выделении из АТЗ Иркутской области труб Ф-159мм -10,634тонны, Ф-108мм -0,595 тонн, Ф-219мм -3,414 тонн.
В с.Еланцы Ольхонского района в 10-10 час 17 ноября на котельной «Центральная», из-за износа вышел из строя дымосос ДН-12,5 (двигатель 30кВт на 1000 об.). Котельная отапливает более 400 потребителей, в том числе объекты социальной сферы и частные жилые дома. Насос ремонту не подлежит, резервного насоса нет. Для устранения аварийной ситуации в кратчайшие сроки администрация Еланцинского МО ходатайствовала о выделении из АТЗ Иркутской области дымососа марки ДН-12,5 (правый) с двигателем 30кВт, 1000 оборотов, насос выделен 18 ноября.
В Иркутском районе: - с 20-05 час до 21-50 час 18 ноября, из-за аварийного отключения ячейки №4 на подстанции «Жемчужная», без электроснабжения были садоводства на 24-26 км Байкальского тракта ( 17 садоводств). В 06-50 час до 10-15 час 19 ноября повторное отключение ячейки №4 подстанции «Жемчужная». Работы выполнены ОГУЭП «ОКЭ».
- с 06-50 час до 10-15 час 19 ноября, из-за аварийного отключения ячейки №4 на подстанции «Жемчужная» (повреждение эл.линии при проведение дорожных работ), без электроснабжения были садоводства на 24-26 км Байкальского тракта (17 садоводств). Работы выполнены ОГУЭП «ОКЭ».
В п. Ния Усть-Кутского района с 13-10 час до 16-20 час и с 21-40 до 22-10 час 22 ноября, для проведения работ по вводу в эксплуатации нового оборудования на ВЛ-220кВ «Ния-Киренга», без электроснабжения были 1117 человек, в т.ч. 222 детей, котельная, отапливающая 12 жилых домов ( проживает 559 человек), школу на 138 учащихся, д/сад на 48 детей, здания ФАП, библиотеки. Воду с системы отопления не сливали. Работы выполнены Северобайкальской дистанцией электроснабжения (ЭЧ-10) РЖД. Температура наружного воздуха в период отключения была -20°С.
В п. Мама Мамско-Чуйского района с 17-20 час 25 ноября, из-за выхода из строя глубинного насоса, были остановлены 6 котельных поселка. В 19-00 час 25 ноября насос был подключен, до 20-10 час были запущены все котельные. Температура наружного воздуха была -20°С. Ремонтные работы выполнены ООО «МПКК». Администрация Мамского городского поселения ходатайствует о выделении из АТЗ Иркутской области насоса марки ЭЦВ 12-160-140 мощностью 90кВт.
Т.Н. Минаева
Начальник отдела диспетчерского контроля ОГКУ АОДС ЖКХ Иркутской области Т.Н.Минаева

## Декабрь
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных ситуациях, авариях, отказах и сбоях в работе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области в декабре 2016 г.
№ п/п | Дата, время, продолжи-тельность аварии, час | Вид аварии | МО | Матери-альный ущерб, тыс.руб | Характер и последствия аварий | Ремонтные работы выполнены | Недоотпуск, тыс. кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Аварии на объектах ЖКХ, ликвидированные в течение менее 36 час
| с 20-00 час 23 декабря до 12-40 час 24 декабря | э/э | г. Тулун | 9.3 | Из-за выхода из строя электрокабеля 6кВ от ТП № 130, без электроснабжения были 4 пятиэтажных жилых дома по ул.Ленина №№ 28, 30, 31, 32 (292 квартиры) и 6 домом частного сектора по ул. Песочная. | «Нижнеудинские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 5.46
17
| с 17-50 час до 22-00 час 26 декабря | э/э | Зиминский район | 1.87 | Из-за похищения проводов (1 пролет 50 м), аварийно была отключена ВЛ-10кВ «Батама-Мехток», без электроснабжения были 143 жителя в с. Урункуй (53 дома). | «Саянские электрические сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 1.1
4
| с 19-00 час 29 декабря до 15-00 час 30 декабря | э/э | Слюдянский район | 10.54 | В п. Солзан, из-за повреждения КЛ-6кВ на территории бывшего БЦБК, без электроснабжения были 64 частных жилых дома (140 человек) на 2-х улицах: Горная и Гагарина. | Байкальский РЭС «Иркутские электр. сети» ОГУЭП «ОКЭ» | 6.2
20
| с 08-30 час до 23-45 час 30 декабря | э/э | Ангарский район | 24.82 | В п. Мегет, из-за повреждения КЛ-6кВ была отключена ячейка №7 ЗРУ4 и 4 ТП, без электроснабжения были 229 абонентов. | «Ангарские электр. сети» ОГУЭП «ОКЭ», ЗАО «БЭС» | 14.6
15